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前 言


首先感谢您购买东莞市力扬变频科技有限公司开发生产的 KOC100 系列变频器！

LY-100 矢量变频器具有以下特点:

(1) 电压等级

支持单相 220V、三相 220V、三相 380V。

(2) 电机类型

支持三相交流异步电机 VF、开环矢量控制。

(3) 通讯类型

支持 Modbus-RTU。

(4) 超强的无速度传感器矢量控制算法。

具有高响应，强低频带载能力，而且支持 SVC 的转矩控制，将给您全新的

使用体验。

LY-100 将是一个持续的、有生命力的产品，将为客户提供量身定制的服务！

在开箱时，请认真确认：

1、本机铭牌的型号及变频器额定值是否与您的订货一致。箱内含您订购的

机器和用户操作手册。

2、产品在运输过程中是否有破损现象；若发现有某种遗漏或损坏，请速与

本公司或您的供货商联系解决。

初次使用：

对于初次使用本产品的用户，应先认真阅读本手册。若对一些功能及性能方
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面有所疑惑，请咨询我公司的技术支持人员，以获得帮助，对正确使用本产品有利。

由于致力于变频器的不断改善，因此本公司所提供的资料如有变更，恕不另行通知。
[image: ]






LY100 系列变频器符合下列国际标准，部分产品已通过 CE 认证。

IEC/EN61800-5-1：2003 可调速电气传动系统安规要求；

IEC/EN61800-3：2004 可调速电气传动系统，第三部分：产品的电磁兼容性

标准及其特定的试验方法。
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第一章 安全及注意事项


安全定义：

在本手册中，安全注意事项分以下两类：


[image: ][image: ]危险

由于没有按要求操作造成的危险，可能导致重伤，甚至死亡的情况。


[image: ][image: ] 注意

由于没有按要求操作造成的危险，可能导致中度伤害或轻伤及设备损坏的情况。

1.1 安全事项

1.1.1 安装前：


[image: ][image: ] 危险

1、损伤的变频器及缺件的变频器请不要使用。有受伤的危险。

2、请使用 B 级以上绝缘的电机，否则有触电危险。

1.1.2 安装时：


[image: ][image: ] 危险

1、请安装在金属等阻燃的物体上；远离可燃物。否则可能引起火警！


[image: ][image: ] 注意

2、两个以上变频器置于同一柜中时，请注意安装位置（参照第三章变频器的

安装），保证散热效果。

3、不能让导线头或螺钉掉入变频器中。否则可能引起变频器损坏！





- 5-

[bookmark: page6]安全及注意事项	矢量变频器使用说明



1.1.3 配线时：


[image: ][image: ] 危险

1、应由专业电气工程人员施工。否则有触电危险！

2、变频器和电源之间必须有断路器隔开。否则可能发生火警！

3、接线前请确认电源处于关断状态。否则有触电的危险！

4、接地端子必须可靠接地，否则有触电危险。


[image: ][image: ] 注意

5、不能将输入电源线连到输出端U、V、W。否则引起变频器损坏！

6、确保所配线路符合EMC要求及所在区域的安全标准。所用导线线径请参

考手册所建议。否则可能发生事故！

1.1.4 上电前：


[image: ][image: ]危险

1、请确认电源电压等级是否和变频器额定电压一致；输入、输出的接线位置是否正确，并注意检查外围电路中是否有短路现象。所连线路是否紧固。否则可能引起变频器损坏！

2、变频器必须盖好盖板后才能上电。否则可能引起触电！


[image: ][image: ] 注意

3、变频器无须进行耐压试验，出厂时产品此项已作过测试。否则可能引起

事故！

4、所有外围配件是否按本手册所提供电路正确接线。否则可能引起事故！

1.1.5 上电后：

[image: ][image: ]危险

1、上电后不要打开盖板。否则有触电的危险！

2、不要用湿手触摸变频器及周边电路。否则有触电危险！
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3、不要触摸变频器端子（含控制端子）。否则有触电危险！

4、上电初，变频器自动对外部强电回路进行安全检测，此时，请不要触摸变频器U、V、W接线端子或电机接线端子，否则有触电危险！


[image: ][image: ] 注意

5、若需要进行参数辨识，请注意电机旋转中伤人的危险。否则可能引起事

故！

6、请勿随意更改变频器厂家参数。否则可能造成设备损害！

1.1.6 运行中：


[image: ][image: ]危险

1、若选择再起动功能时，请勿靠近机械设备。否则可能引起人身伤害！

2、请勿触摸散热风扇及放电电阻以试探温度。否则可能引起灼伤！

3、非专业技术人员请勿在运行中检测信号。否则可能引起人身伤害或设备

损坏！


[image: ][image: ] 注意

4、变频器运行中，避免有东西掉入设备中。否则引起设备损坏！

5、不要采用接触器通断的方法来控制变频器的启停。否则引起设备损坏！

1.1.7 保养时：

[image: ][image: ]危险

1、请勿带电对设备进行维修及保养。否则有触危险！

2、确认在变频器charge灯熄灭后才能对变频器实施保养及维修。否则电容上

残余电荷对人造成伤害！

3、没有经过专业培训的人员请勿对变频器实施维修及保养。否则造成人身

伤害或设备损坏！
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1.2 注意事项

1.2.1 电机绝缘检查

电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开，建议采用500V电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于5MΩ。

1.2.2 电机的热保护

若选用电机与变频器额定容量不匹配时，特别是变频器额定功率大于电机额定功率时，务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器以对电机保护。

1.2.3 工频以上运行

本变频器可提供0～3000Hz的输出频率。若客户需在50Hz以上运行时，请考虑机械装置的承受力。

1.2.4 机械装置的振动

变频器在一些输出频率处，可能会遇到负载装置的机械共振点，可通过设置变频器内跳跃频率参数来避开。

1.2.5 关于电动机发热及噪声

因变频器输出电压是PWM波，含有一定的谐波，因此电机的温升、噪声和振动同工频运行相比会略有增加。

1.2.6 输出侧有压敏器件或改善功率因数的电容的情况

变频器输出是PWM波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器。请不要使用。
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1.2.7 变频器输入、输出端所用接触器等开关器件

若在电源和变频器输入端之间加装接触器，则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器启停时，间隔不要小于一个小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件，应确保变频器在无输出时进行通断操作，否则易造成变频器内模块损坏。

1.2.8 额定电压值以外的使用

不适合在手册所规定的允许工作电压范围之外使用本产品，易造成变频器内器件损坏。如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

1.2.9 三相输入改成两相输入

不可将本系列中三相变频器改为两相使用。否则将导致故障或变频器损坏。

1.2.10 雷电冲击保护

本系列变频器内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力。对于雷电频发处客户还应在变频器前端加装保护。

1.2.11 海拔高度与降额使用

在海拔高度超过1000米的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。此情况请向我公司进行技术咨询。

1.2.12 一些特殊用法

如果客户在使用时需用到本手册所提供的建议接线图以外的方法时，如共直流母线等，请向我公司咨询。

1.2.13 变频器的报废时注意

主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能发生爆炸。塑胶件焚烧时
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会产生有毒气体。请作为工业垃圾进行处理。

1.2.14 关于适配电机

1) 标准适配电机为四极鼠笼式异步感应电机。若非上述电机请一定按电机额定电流选配变频器。若需驱动永磁同步电机的场合，请向我公司咨询；

2) 非变频电机的冷却风扇与转子轴是同轴连接，转速降低时风扇冷却效果降低，因此，电机出现过热的场合应加装强排气扇或更换为变频电机；

3) 变频器已经内置适配电机标准参数，根据实际情况有必要进行电机参数辨识或修改缺省值以尽量符合实际值，否则会影响运行效果及保护性能；

4) 由于电缆或电机内部出现短路会造成变频器报警，甚至炸机。因此，请首先对初始安装的电机及电缆进行绝缘短路测试，日常维护中也需经常进行此测试。注意,做这种测试时务必将变频器与被测试部分全部断开。
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第二章 产品信息

2.1 命名规则
[image: ]










图 2-1	命名规则

2.2 铭牌
[image: ]











· 2-2  铭牌
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2.3 变频器系列

表 2-1	型号与技术数据

	
	
	
	
	电源
	
	输入
	
	输出
	
	适配电机
	发热
	

	
	变频器型号
	
	
	容量
	
	电流
	
	电流
	
	KW
	HP
	功耗
	

	
	
	
	
	KVA
	
	A
	
	A
	
	
	
	KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	单相 220V
	
	
	
	
	
	
	

	
	LY-100 -0R4S2
	1.0
	
	5.4
	2.3
	
	0.4
	0.5
	0.016
	

	
	LY-100 -R75S2
	1.5
	
	8.2
	4
	
	0.75
	1
	0.030
	

	
	              LY-100-1R5S2
	3
	
	14
	7
	
	1.5
	2
	0.055
	

	
	
	
	
	三相 380V
	
	
	
	
	
	
	

	
	             LY-100-0R4T4
	1.0
	
	2.5
	1.3
	
	0.4
	0.5
	0.015
	

	
	            LY-100-R75T4
	1.5
	
	3.4
	2.1
	
	0.75
	1
	0.027
	

	
	            LY-100-1R5T4
	3
	
	5
	3.8
	
	1.5
	2
	0.050
	

	
	            LY-100-2R2T4
	4
	
	5.8
	5.1
	
	2.2
	3
	0.066
	



	2.4
	技术规范
	
	

	
	
	
	表 2-2  技术规范
	

	
	
	项目
	规格
	

	
	
	最高频率
	矢量控制：0～300Hz
	

	
	
	
	V/F 控制：0～3000Hz
	

	
	
	
	
	

	
	
	载波频率
	0.5kHz～16kHz
	

	
	
	
	可根据负载特性，自动调整载波频率。
	

	基
	
	
	
	

	
	
	
	数字设定：0.01Hz
	

	本
	
	输入频率分辨率
	
	

	
	
	
	模拟设定：最高频率×0.025%
	

	功
	
	
	
	

	能
	
	控制方式
	开环矢量控制（SVC）、V/F控制
	

	
	
	启动转矩
	G 型机：0.5Hz/150%（SVC）
	

	
	
	
	P 型机：0.5Hz/100%
	

	
	
	
	
	

	
	
	调速范围
	1：100（SVC）
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	项目
	规格
	
	

	
	
	稳速精度
	±0.5%（SVC）
	
	

	
	
	过载能力
	G 型机：150% 额定电流 60s；180% 额定电流 3s
	
	

	
	
	
	P 型机：120% 额定电流 60s；150% 额定电流 3s
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	转矩提升
	自动转矩提升；手动转矩提升 0.1%～30.0%
	
	

	
	
	
	三种方式：直线型；多点型；N 次方型 V/F 曲线
	
	

	
	
	V/F 曲线
	（1.2 次方、1.4 次方、1.6 次方、1.8 次方、2 次
	
	

	
	
	
	方）
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	V/F 分离
	2种方式：全分离、半分离
	
	

	
	
	加减速曲线
	直线或 S 曲线加减速方式。四种加减速时间，加
	
	

	
	
	
	减速时间范围 0.00s～65000s。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	直流制动频率：0.00Hz～最大频率
	
	

	
	
	直流制动
	制动时间：0.0s～36.0s
	
	

	
	
	
	制动动作电流值：0.0%～100.0%
	
	

	
	
	点动控制
	点动频率范围：0.00Hz～50.00Hz
	
	

	
	
	
	点动加减速时间：0.00s～65000s
	
	

	
	
	
	
	
	



简易 PLC、多段速
通过内置 PLC 或控制端子实现最多16段速运行
运行


内置 PID	可方便实现过程控制闭环控制系统


自动电压调整
（AVR）	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定


对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压
过压过流失速控制
跳闸


快速限流功能	最大限度减小过流故障，保护变频器正常运行


“挖土机”特性，对运行期间转矩自动限制，防止
转矩限定与控制
频繁过流跳闸；闭环矢量模式可实现转矩控制
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	项目
	规格
	

	
	出色的性能
	以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机控制
	

	
	瞬停不停
	瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维
	

	
	
	持变频器短时间内继续运行
	

	
	
	
	

	个
	快速限流
	避免变频器频繁的出现过流故障
	

	性
	虚拟 IO
	五组虚拟 DIDO，可实现简易逻辑控制
	

	化
	
	
	

	
	定时控制
	定时控制功能：设定时间范围 0.0Min～6500.0Min
	

	功
	
	
	

	能
	多电机切换
	二组电机参数，可实现二个电机切换控制
	

	
	多线程总线支持
	支持：RS-485总线
	

	
	强大的后台软件
	支持变频器参数操作及虚拟示波器功能。通过虚拟
	

	
	
	示波器可实现对变频器内部状态的图形监视
	

	
	
	
	

	
	命令源
	操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。
	

	
	
	可通过多种方式切换
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	10 种频率源：数字给定、模拟电压给定、模拟电
	

	
	频率源
	流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式
	

	
	
	切换。
	

	运
	
	10 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频
	

	行
	辅助频率源
	
	

	
	
	率合成。
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	标准：
	

	
	
	5个数字输入端子;
	

	
	输入端子
	2 个模拟量输入端子，1 个仅支持 0～10V 电压
	

	
	
	输入；1 个支持 0～10V 电压输入或 0～20mA
	

	
	
	电流输入。
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	项目
	规格
	

	
	
	标准：
	

	
	
	1 个数字输出端子；
	

	
	输出端子
	1 个继电器输出端子；
	

	
	
	1个模拟输出端子，支持 0～20mA 电流输出或
	

	
	
	0～10V 电压。
	

	
	LED 显示
	显示参数
	

	显
	LCD 显示
	可选件，中 / 英文提示操作内容
	

	
	
	
	

	示
	参数拷贝
	可通过 LCD 操作面板选件实现参数的快速复制
	

	与
	
	
	

	
	
	
	

	键
	按键锁定和功能选
	实现按键的部分或全部锁定，定义部分按键的作用
	

	
	
	
	

	盘
	择
	范围，以防止误操作
	

	
	
	
	

	操
	
	
	

	
	
	
	

	作
	保护功能
	上电电机短路检测、输出缺相保护、过流保护、过
	

	
	
	
	

	
	
	压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	使用场所
	室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃
	

	
	
	性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	海拔高度
	低于 1000m
	

	环
	环境温度
	－10℃～＋40℃（环境温度在 40℃～50℃，请降
	

	
	
	
	

	境
	
	额使用）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	湿度
	小于 95%RH，无水珠凝结
	

	
	振动
	小于 5.9m/s2（0.6g）
	

	
	存储温度
	－20℃～＋60℃
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2.5 产品外型图、安装孔位尺寸

2.5.1 产品外型图
[image: ]












· 2-3  外型图
[image: ]












图 2-4	外形尺寸及安装尺寸示意图
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	产品信息
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.2 变频器外型及安装孔位尺寸（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	表 2-3 外型及安装孔位尺寸
	
	
	
	
	
	

	
	
	变频器型号
	
	
	
	
	外形及安装尺寸（mm）
	
	
	重量
	
	
	

	
	
	
	
	
	W
	
	W1
	
	H
	H1
	D
	Φd
	
	（kg）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	单相 220V
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-0R4S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-R75S2
	
	82.6
	
	65.5
	
	166
	154
	118.5
	Φ5.2
	
	
	

	
	
	-1R5S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	三相 380V
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-0R4T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-R75T4
	
	82.6
	
	65.5
	
	166
	154
	118.5
	Φ5.2
	
	
	
	
	

	
	
	-1R5T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-2R2T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.5.3 接线端子尺寸图

略

2.6 变频器的日常保养与维护

2.6.1 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频器内部的散热不良及器件老化，从而导致变频器潜在故障的发生或降低了变频器的使用寿命。因此，有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。

日常检查项目：

1）电机运行中声音是否发生异常变化；

2）电机运行中是否产生了振动；

3）变频器安装环境是否发生变化；

4）变频器散热风扇是否正常工作，散热风道是否畅通；

5）变频器是否有过热；

6）应始终保持变频器处于清洁状态；
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7）有效清除变频器上表面积尘，防止积尘进入变频器内部。特别是金属粉

尘；

8）有效清除变频器散热风扇的油污、积尘。

2.6.2 定期检查

请定期对运行中难以检查的地方检查。

定期检查项目：

1）检查风道，并定期清洁；

2）检查螺丝是否有松动；

3）检查变频器受到腐蚀；

4）检查接线端子是否有拉弧痕迹；

5）主回路绝缘测试。


提醒：在用兆欧表（请用直流 500V 兆欧表）测量绝缘电阻时，要将主回路线与变频器脱开。不要用绝缘电阻表测试控制回路绝缘。不必进行高压测试（出厂时已完成）。

2.6.3 变频器易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器，其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。一般寿命时间为：

	器件名称
	寿命时间

	风扇
	2～3
	年

	电解电容
	4～5
	年



用户可以根据运行时间确定更换年限。

1）冷却风扇可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。判别标准：风扇叶片等

是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声。

2）滤波电解电容可能损坏原因：输入电源品质差、环境温度较高，频繁的负载跳变、电解质老化。判别标准：有无液体漏出、安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定。
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2.6.4 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

1）存储时尽量按原包装装入本公司的包装箱内。

2）长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在 2 年之内通一次电，通电时间至少 5 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

2.7 变频器的保修说明

1）免费保修仅指变频器本身。

2）在正常使用情况下，发生故障或损坏，我公司负责 12个月保修（从出厂之日起，以机身上条形码为准，有合同协议的按照协议执行），12个月以上，将收取合理的维修费用；

3）在 12个月内，如发生以下情况，应收取一定的维修费用；

4）用户不按使用手册中的规定，带来的机器损害；

5）由于火灾、水灾、电压异常等造成的损害；

6）将变频器用于非正常功能时造成的损害；

7）有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处

理。

2.8 制动组件选型指南

· 2-4是制动电阻推荐取值数据，用户可根据实际情况选择不同的电阻阻值和功率，（但阻值一定不能小于表中推荐值，功率可以大。）制动电阻的选择需要根据实际应用系统中电机发电的功率来确定，与系统惯性、减速时间、位能负载的能量等都有关系，需要客户根据实际情况选择。系统的惯量越大、需要的减速时间越短、制动得越频繁，则制动电阻需要选择功率越大、阻值越小。

2.8.1 制动电阻阻值的选择

制动时，电机的再生能量几乎全部消耗在制动电阻上。

可根据公式：U*U/R=Pb
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公式中 U ----	系统稳定制动的制动电压（不同的系统也不一样，对于

380VAC系统一般取700V）

R ----	制动电阻

Pb ---- 制动功率

2.8.2 制动电阻的功率选择

理论上制动电阻的功率和制动功率一致，但是需考虑到制动电阻功率降额为

70%。

可根据公式：0.7*Pr=Pb*D

	公式中 Pr ---- 电阻的功率
	
	
	
	
	
	

	D ---- 制动频度（再生过程占整个工作过程的比例）
	
	

	
	电梯 ---- 20%～30%
	
	
	
	

	
	开卷和取卷 ----- 20%～30%
	
	
	
	

	
	离心机 ----- 50%～60%
	
	
	
	

	
	偶然制动负载 ---- 5%
	
	
	
	

	
	其他一般取 10%
	
	
	
	

	
	
	表 2-4
	变频器制动组件选型表
	
	

	型号
	
	制动电阻
	
	制动电阻
	制动
	
	备注
	

	
	
	推荐功率
	
	推荐阻值
	单元
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单相220V
	
	
	
	

	-0R4S2
	
	80W
	
	≥ 200Ω
	标准
	
	
	

	-R75S2
	
	80W
	
	≥ 150Ω
	
	
	无特殊说明
	

	
	
	
	
	
	内置
	
	
	

	-1R5S2
	
	100W
	
	≥ 100Ω
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三相 380V
	
	
	
	

	-0R4T4
	
	80W
	
	≥ 200Ω
	
	
	
	

	-R75T4
	
	80W
	
	≥ 150Ω
	标准
	
	无特殊说明
	

	-1R5T4
	
	100W
	
	≥ 100Ω
	内置
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2R2T4
	
	100W
	
	≥ 70Ω
	
	
	
	

	
	
	
	-20-
	
	
	
	



[bookmark: page21]矢量变频器使用说明	产品信息


2.9.3 制动电阻连接

变频器的制动电阻连接如下图所示：
[image: ]











图 2-5	制动电阻连接示意图
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第三章 变频器的安装

3.1 安装环境

1. 有通风口或换气装置的室内场所。

2. 环境温度-10℃～40℃。若环境温度大于40℃但低于50℃，可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门，以利于散热。

3. 尽量避免高温多湿场所，湿度小于90%，且无积霜。

4. 避免阳光直晒。

5. 远离易燃、易爆和腐蚀性气体、液体。

6. 无灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒。

7. 安装平面坚固、无振动，振动应不大于0.6G。特别注意远离冲床等设备。

8. 远离电磁干扰源。

3.2 安装方向与空间

为了不影响变频器的寿命和降低其性能，应注意到安装方向和周围空间，并正确地将其固定。
[image: ]











· 3-1  变频器安装风道间隔示意图
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安装尺寸
	功率等级
	
	
	
	

	
	
	A
	B
	

	
	
	
	
	

	≤2.2kW
	≥ 20mm
	≥ 100mm
	

	
	
	
	
	



请垂直安装变频器，便于热量向上散发，注意变频器方向，不能倒置。

若柜内装有多台变频器时，需并排安装，切勿上下安装。
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3.3 外围设备的连接图
[image: ]

交流电源

断路器或漏电断路器


交流接触器
[image: ]



交流输入电抗器


直流电抗器

交流输入滤波器
[image: ]


变频器

大地

制动电阻

交流输出电抗器
[image: ]

交流输出滤波器


电动机/马达

大地

· 3-2  变频器外围设备连接图
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3.4 主回路外围器件的使用说明

	
	
	
	表 3-1
	主回路外围器件的使用说明
	

	
	配件名称
	
	安装位置
	
	功能说明
	

	
	
	
	输入回路前
	
	断路器的容量为变频器额定电流的1.5～2倍。
	

	
	空气开关
	
	
	
	断路器的时间特性要充分考虑变频器过载保护的
	

	
	
	
	端
	
	
	

	
	
	
	
	
	时间特性。
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	由于变频器的输出是高频脉冲电压，因此有高频
	

	
	漏电断
	
	输入回路前
	
	漏电电流发生；在变频器的输入端安装漏电断路
	

	
	
	
	
	
	器时，请选用专用漏电断路器。
	

	
	路器
	
	端
	
	
	

	
	
	
	
	
	建议漏电断路器选型为B型，漏电流设定值为
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	300mA。
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	频繁的闭合和断开接触器将引起变频器故障，最
	

	
	
	
	空开和变频
	
	高频率不要超过10次/分钟使用制动电阻时，为了
	

	
	接触器
	
	器输入侧之
	
	防止制动电阻过热损坏，请安装制动电阻过热检
	

	
	
	
	间
	
	测的热保护继电器，通过热保护继电器的触点控
	

	
	
	
	
	
	制电源侧的接触器断开。
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	变频器供电电源容量大于4kVA或者供电电源容
	

	
	
	
	
	
	量的10倍。
	

	
	
	
	
	
	同一电源节点上有开关式无功补偿电容器或带有
	

	
	输入交
	
	
	
	可控硅相控负载，会有很大的峰值电流流入输入
	

	
	流电抗
	
	变频器输入
	
	电源回路，会导致整流部分元器件损坏。
	

	
	器或直
	
	侧，靠近变
	
	当变频器三相供电电源的电压不平衡度超过3%
	

	
	流电抗
	
	频器安装
	
	时，会导致整流部分器件损坏。
	

	
	器
	
	
	
	要求变频器的输入功率因素大于90%。
	

	
	
	
	
	
	当以上情况出现时，请在变频器的输入端接入交
	

	
	
	
	
	
	流电抗器或在直流电抗器上端子上安装直流电抗
	

	
	
	
	
	
	器。
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	输入噪
	
	变频器输入
	
	可以减少从电源端输入变频器的噪声，也可以减
	

	
	声滤波
	
	
	
	
	

	
	
	
	侧
	
	少从变频器输出到电源端的噪声。
	

	
	器
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	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	虽然变频器自带电机过载保护功能，但当一台变
	
	

	
	热保护
	
	变频器输出
	
	频器驱动两台及以上电机或驱动多级电机时，为
	
	

	
	继电器
	
	侧
	
	
	了防止电机过热发生事故，请在变频器和每台电
	
	

	
	
	
	
	
	
	机之间安装热保护继电器并将电机过载保护。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	输出噪
	
	变频器输出
	
	在变频器的输出端连接噪声滤波器，可降低传导
	
	

	
	声滤波
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	侧
	
	
	和辐射干扰。
	
	
	
	
	

	
	器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	输出交
	
	在变频器输
	
	当变频器到电机的连线超过100米时，建议安装可
	
	

	
	
	
	出侧和电机
	
	
	
	

	
	流电抗
	
	
	
	抑制高频振荡的交流输出电抗器，避免电机绝缘
	
	

	
	
	
	之间，靠近
	
	
	
	

	
	器
	
	
	
	损坏、漏电流过大及变频器频繁保护。
	
	
	

	
	
	
	变频器安装
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.5 主回路外围器件选型
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	表 3-2
	主回路外围器件选型表（推荐）
	
	
	

	
	
	
	
	空开
	
	推荐接触器
	推荐输入侧
	推荐输出侧
	推荐控制
	
	

	
	变频器型号
	
	（MCCB）
	
	主回路导线
	主回路导线
	回路导线
	
	

	
	
	
	
	A
	
	A
	mm2
	mm2
	
	mm2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	单相 220V
	
	
	
	
	

	
	-0R4S2
	16
	
	10
	2.5
	2.5
	
	1.0
	
	

	
	-R75S2
	16
	
	10
	2.5
	2.5
	
	1.0
	
	

	
	-1R5S2
	20
	
	16
	4.0
	2.5
	
	1.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	三相 380V
	
	
	
	
	

	
	-0R4T4
	10
	
	10
	2.5
	2.5
	
	1.0
	
	

	
	-R75T4
	10
	
	10
	2.5
	2.5
	
	1.0
	
	

	
	-1R5T4
	16
	
	10
	2.5
	2.5
	
	1.0
	
	

	
	-2R2T4
	16
	
	10
	2.5
	2.5
	
	1.0
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3.6 操作面板及盖板的拆卸和安装

3.6.1 操作面板（键盘）的拆卸和安装

本系列变频器操作面板为插拔式，如使用或维护时需取下，请务必动作轻缓，否则易损毁操作面板上的插拔式连接端子；

操作面板（键盘）的拆卸和安装，如图3-3和图3-4：
[image: ]











图 3-3	操作面板（键盘）的拆卸	图 3-4  操作面板（键盘）的安装

3.6.2 变频器盖板的打开和拆卸安装

本系列变频器采用塑胶外壳，塑胶外壳端子盖的打开参见图 3-5。用手按住端子盖底边（靠近挂钩端）向上稍稍用力即可打开。
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图 3-5	塑壳机箱端子盖的打开

塑壳机箱端子盖的拆卸参见图 3-6。用手捭开端子盖两侧的旋转柱，使其退出安装孔便可。
[image: ]














· 3-6  塑壳机箱端子盖的拆卸
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3.7 接线端子图示说明
[image: ]












图 3-7 端子布局图示

3.8 主回路端子图示及说明

3.8.1 主回路端子的功能与说明

3.8.1.1 单相 220V 机型主回路端子图示

	包含型号：
	-0R4S2 ～
	-1R5S2


[image: ]




	端子符号
	端子名称及功能说明
	

	P+、PB
	制动电阻连接端子
	

	或 E
	接地端子
	

	
	
	

	
	
	

	L、N
	单相交流输入端子
	

	U、V、W
	三相交流输出端子
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3.8.1.2 三相380V机型主回路端子图示

包含机型：	-0R4T4～	-2R2T4
[image: ]




	
	端子符号
	端子名称及功能说明
	

	
	P+、PB
	制动电阻连接端子
	

	
	或 E
	接地端子
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	R、S、T
	三相交流输入端子
	

	
	U、V、W
	三相交流输出端子
	


[image: ]

3.9 主回路配线注意事项

3.9.1 电源线配线

◆严禁将电源线连接至变频器的输出端子，否则将导致变频器内部器件损坏。◆为提供输入侧过电流保护和停电检修的方便，变频器应通过断路器或漏电

断路器及接触器与电源相连。

◆请确认电源相数、额定电压是否与产品的铭牌相符，否则可能造成变频器损坏。

3.9.2 电机线配线

◆严禁将变频器输出端子短接或接地，否则将导致变频器内部器件损坏。◆避免输出线与变频器外壳短路，否则有触电危险。◆严禁在变频器的输出端连接电容或相位超前的LC/RC噪声滤波器，否则将

导致变频器内部器件损坏。

◆在变频器与电机之间安装接触器时，不能在变频器运行中进行输出端接触器开关动作，否则会有很大的电流流入变频器，使变频器保护动作。
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◆变频器与电机间的电缆长度：

当变频器与电机间电缆较长时，输出端的高次谐波漏电流会对变频器和外围设备产生不利影响。建议电机电缆超过100米时，安装输出交流电抗器，同时参考下表进行载波频率设定。

	表 3-3
	变频器输出电缆长度与载波频率对照表
	

	变频器与电机间的电缆长度
	50m 以下
	100m 以下
	100m 以上

	载波频率（d6.00）
	
	15kHz 以下
	10kHz 以下
	5kHz 以下



3.9.3 接地线配线

◆变频器会产生漏电流，载波频率越大，漏电流越大。变频器整机的漏电流大于3.5mA，漏电流的大小由使用条件决定，为保证安全，变频器和电机必须接地。

◆接地电阻应小于10欧姆。接地电缆的线径要求，参考同机型输入输出电缆的截面积的一半选取。

◆切勿与焊接机及其他动力设备共用接地线。

◆使用两台以上变频器的场合，请勿使接地线形成回路。
[image: ]






图 3-8	接地线接法示意图
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3.9.4 传导和辐射干扰的对策
[image: ]






· 3-9 防传导辐射干扰接线示意图◆安装输入噪声滤波器，滤波器到变频器的输入电源端的配线应尽量短。◆滤波器的外壳与安装柜体应大面积可靠连接，以减少噪声电流lg的回路阻

抗。

◆变频器和电机之间的接线距离应尽量短，电机电缆采用4芯电缆，其中地线一端在变频器侧接地，另一端接电机外壳，电机电缆套入金属管中。

◆输入电源线和输出电机线应尽量远离。◆容易受影响的设备和信号线，应尽量远离变频器安装。◆关键的信号线应使用屏蔽电缆，建议屏蔽电缆层采用360度接地发接地，

并套入金属管中。应尽量远离变频器的输入电源线和输出电机线，如果信号线电缆必须跨越输入电源线或输出电机线，二者之间应保持正交。

◆采用模拟量电压、电流信号进行远程频率设定时，请采用双股胶合屏蔽电缆，并将屏蔽层接在变频器的接地端子PE上，信号线电缆最长不超过50米。

◆控制回路端子RA/RB/RC与其他控制回路端子的配线应分离走线。◆严禁将屏蔽层与其他信号线及设备短接。◆变频器连接感性负载设备时（电磁接触器、继电器、电磁阀等），请务必

在该负载设备线圈上使用浪涌抑制器，如图3-10所示。
[image: ]






· 3-10  感性负载浪涌抑制器的应用示例
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3.10 控制回路及主回路端子说明

3.10.1 控制回路及主回路接线图

	
	
	制动电阻
	
	
	

	
	
	(P+)
	PB
	
	
	

	单相220V
	L
	
	U
	
	M
	

	~
	N
	
	W
	
	
	

	电源输入
	
	
	V
	
	
	

	
	
	
	S3
	
	
	

	
	
	+5V
	匹配电
	
	
	

	
	
	
	阻选择 ON  OFF
	
	
	

	多功能数字输入端子1
	DI1 默认FWD
	485+
	MODBUS接口
	

	
	
	485-
	
	

	
	DI2 默认REV
	
	
	
	

	多功能数字输入端子2
	
	
	
	
	

	多功能数字输入端子3
	DI3
	
	AO
	AO输出：
	

	
	
	
	
	
	

	
	DI4
	
	
	0～10V/0～20mA
	

	多功能数字输入端子4
	
	
	S2
	
	
	

	多功能数字输入端子5
	DI5
	
	I    VGND
	AO电压型或电流型
	

	
	
	
	
	通过跳线S2选择
	

	
	GND
	
	DO
	
	
	

	
	+10V
	
	
	多功能开路集电极输出
	

	
	
	
	
	
	

	
	AI1
	S1
	GND
	
	
	

	模拟量输入
	AI2
	
	
	TA
	
	

	
	
	
	
	
	继电器1
	

	
	GND I    V
	
	
	
	

	0~10V/0~20mA
	
	
	TB
	
	

	
	
	
	
	TC
	输出
	

	跳线S1选择电
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	压或电流给定
	
	
	
	
	
	


[image: ]


图 3-11	单相 220V 控制回路及主回路接线图
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	制动电阻
	
	
	

	
	
	(P+)
	PB
	
	
	

	三相380V
	R
	
	U
	
	M
	

	电源输入
	S
	
	V
	
	
	

	~
	T
	
	W
	
	
	

	
	
	
	S3
	
	
	

	
	
	+5V
	匹配电
	
	
	

	
	
	
	阻选择 ON  OFF
	
	
	

	多功能数字输入端子1
	DI1 默认FWD
	485+
	MODBUS接口
	

	
	
	485-
	
	

	
	DI2 默认REV
	
	
	
	

	多功能数字输入端子2
	
	
	
	
	

	多功能数字输入端子3
	DI3
	
	AO
	AO输出：
	

	
	
	
	
	
	

	
	DI4
	
	
	0～10V/0～20mA
	

	多功能数字输入端子4
	
	
	S2
	
	
	

	多功能数字输入端子5
	DI5
	
	I    VGND
	AO电压型或电流型
	

	
	
	
	
	通过跳线S2选择
	

	
	GND
	
	DO
	
	
	

	
	+10V
	
	
	多功能开路集电极输出
	

	
	
	
	
	
	

	
	AI1
	S1
	GND
	
	
	

	模拟量输入
	AI2
	
	
	TA
	
	

	
	
	
	
	
	继电器1
	

	
	GND I    V
	
	
	
	

	0~10V/0~20mA
	
	
	TB
	
	

	
	
	
	
	TC
	输出
	

	跳线S1选择电
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	压或电流给定
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图 3-12	三相 380V 控制回路及主回路接线图
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3.10.2 控制回路端子布局图
[image: ]








	
	
	图 3-13
	控制回路端子图
	

	3.10.3
	控制回路端子说明
	
	

	
	
	表 3-4  变频器控制回路端子定义说明
	

	类
	端子符号
	端子名称
	功能说明
	

	别
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	向外提供 +10V 电源，最大输出电流：
	

	电
	+10V-GND
	外接+10V
	10mA
	

	源
	
	电源
	一般用作外接电位器工作电源，电位器阻
	

	
	
	
	值范围：1kΩ～5kΩ
	

	
	AI1-GND
	模拟量输入
	1、输入电压范围：DC 0V～10V
	

	模
	
	端子 1
	2、输入阻抗：22kΩ
	

	拟
	
	
	
	

	
	
	
	1、输入范围：DC 0V～10V/0mA～20mA，
	

	输
	
	
	
	

	
	
	模拟量输入
	由控制板上的“AI2”开关选择决定。
	

	入
	AI2-GND
	
	
	

	
	
	端子 2
	2、输入阻抗：电压输入时 22kΩ，电流输
	

	
	
	
	入时 500Ω。
	

	数
	DI1
	数字输入 1
	
	

	
	DI2
	数字输入 2
	
	

	字
	
	
	数字量输入端子，与GND连接有效
	

	输
	DI3
	数字输入 3
	
	

	入
	
	
	
	

	
	DI4
	数字输入 4
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	类
	端子符号
	端子名称
	功能说明
	

	
	
	
	
	

	别
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	DI5
	数字输入 5
	
	

	模
	
	
	由控制板上的开关“AO”选择决定电压
	

	拟
	AO-GND
	模拟输出 1
	或电流输出。
	

	输
	
	
	输出电压范围：0V～10V
	

	出
	
	
	输出电流范围：0mA～20mA
	

	数
	
	
	集电极开路输出
	

	字
	
	
	
	

	
	DO-GND
	数字输出 1
	输出电压范围：0V～24V
	

	输
	
	
	
	

	
	
	
	输出电流范围：0mA～50mA
	

	出
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	继
	T/A-T/B
	常闭端子
	
	

	电
	
	
	触点驱动能力：
	

	
	
	
	
	

	器
	
	
	AC250V，3A，COSØ=0.4。
	

	
	
	
	
	

	输
	T/A-T/C
	常开端子
	DC 30V，1A
	

	出
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	485
	485+
	MODBUS
	提供远程控制信号，数据格式依据485通
	

	通
	485-
	接口
	讯协议，中断电阻由开关“S3”选择。
	

	讯
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3.10.4 模拟量输入端子接线方式

模拟量输入采用电压信号时，容易受到外界干扰，请使用屏蔽电缆，并保证屏蔽可靠接地。配线距离尽量短，并且远离动力线。在干扰严重的场合，可以考虑在信号线上加滤波电容或铁氧化磁芯。
[image: ]









图 3-14	模拟量输入端子接线方式

3.10.5 多功能输入端子接线方式
[image: ]

[image: ] 5V
[image: ]

[image: ] DI1

[image: ] DI2

[image: ] DI3

[image: ] DI4

[image: ] DI5

屏蔽电缆单端接地

[image: ] GND

图 3-15	数字输入端子接线图
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3.10.6 数字量输出端子外部电源的接线方式
[image: ]

	
	继电器
	

	DO
	+
	

	
	外部电源
	

	GND
	20~28V
	

	
	
	




外部供电接线图

图 3-16	数字量输出端子接线图

3.10.7 控制回路开关说明
[image: ]










	
	开关名称
	
	功能说明
	
	
	出厂设定
	

	
	S3
	
	跳线处于“ON”时连接 485 通讯终端电阻
	
	OFF
	

	
	
	
	跳线处于“OFF”时不连接 485
	通讯终端电阻
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AI2
	
	跳线处于“V”时，AI2 以电压输入（0～10V）
	
	V
	

	
	
	
	跳线处于“I”时，AI2 以电流输入（0～20mA）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	AO
	跳线处于“V”时，AO 以电压输出（0～10V）
	
	V
	

	
	
	跳线处于“I”时，AO 以电流输出（0～20mA）
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第四章 操作与显示

4.1 操作与显示界面介绍

用操作面板，可对变频器进行功能参数修改、变频器工作状态监控和变频器运行控制（起动、停止）等操作，其外型及功能如下图所示：
[image: ]















图 4-1	操作面板示意图
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图 4-2 （带电位器）操作面板示意图

1）功能指示灯说明：

RUN：灯灭时表示变频器处于停机状态，灯亮时表示变频器处于运转状态。REMOTE：键盘操作、端子操作与远程操作（通信控制）指示灯。灯灭表示

键盘操作控制状态，灯亮表示端子操作控制状态，灯闪烁表示处于远程操作控制状态。

DIR：正反转指示灯，灯亮表示处于正转状态。

TRIP：调谐/转矩控制/故障指示灯。灯亮表示处于转矩控制模式，灯慢闪表

示处于调谐状态，灯快烁表示处于故障状态。

2）单位指示灯：

Hz：频率单位；

A：电流单位；

V：电压单位

3）数码显示区：

5位LED显示，可显示设定频率、输出频率、各种监视数据以及报警代码等。
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4）键盘按钮说明表

表 4-1	键盘功能表

	按键
	名称
	功能
	

	PRG/ESC
	编程键
	一级菜单进入或退出
	

	DATA/ENTER
	确认键
	逐级进入菜单画面、设定参数确认
	

	
	递增键
	数据或功能码的递增
	

	
	递减键
	数据或功能码的递减
	

	
	移位键
	在停机显示界面和运行显示界面下，可循
	

	
	
	环选择显示参数；
	

	
	
	
	

	RUN
	运行键
	在键盘操作方式下，用于运行操作。
	

	
	
	运行状态时，按此键可用于停止运行操作；
	

	STOP/RESET
	停止/复位
	故障报警状态时，可用来复位操作，该键
	

	
	
	的特性受功能码b9-00制约。
	

	DATA + PRG
	QUICK
	根据A0-08中值切换不同的菜单模式（默认
	

	
	
	为一种菜单模式）
	

	
	
	
	

	PRG + ENTER
	MF.K
	根据b9-01作功能切换选择
	


[image: ][image: ]

4.2 功能码查看、修改方法说明

变频器的操作面板采用三级菜单结构进行参数设置等操作。三级菜单分别为：功能参数组（一级菜单）→功能码（二级菜单）→功能码设定值（三级菜单）。操作流程如图4-2所示：

PRG/ESC 改变参数组[image: ][image: ]  ENTER改变功能参数选择[image: ][image: ]ENTER	改变功能码值[image: ][image: ]
[image: ]

	50.00
	
	
	
	b0
	
	
	
	
	b0-08
	
	
	050.00

	
	
	PRG/ESC
	
	
	
	PRG/ESC
	
	
	
	
	PRG/ESC
	
	

	零级菜单
	
	
	
	一级菜单
	
	
	
	
	二级菜单
	
	
	ENTER三级菜单


[image: ]

· 4-3  三级菜单操作流程图

说明：在三级菜单操作时，可按PRG键或ENTER键返回二级菜单。两者的区

别是：按ENTER键将设定参数保存后返回二级菜单，并自动转移到下一个功能码；
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而按PRG键则直接返回二级菜单，不存储参数，并返回到当前功能码。

在第三级菜单状态下，若参数没有闪烁位，表示该功能码不能修改，可能原因有：

1）该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等。

2）该功能码在运行状态下不可修改，需停机后才能进行修改。

4.3 参数显示方式

参数显示方式的设立主要是方便用户根据实际需要查看不同排列形式的功能参数，提供三种参数显示方式：


名称	描述

顺序显示变频器功能参数，分别有b0～bF、C0～C6、功能参数方式 d0～d6、A0～A1、U0功能参数组

用户定制显示的个别功能参数（最多定制32个），用
用户定制参数方式
户通过A1组来确定需要显示的功能参数

用户更改参数方式	与出厂参数不一致的功能参数


相关功能参数为 A0-08，如下：

	
	个性参数方式显示选
	出厂值
	0
	

	
	择
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	个位
	用户定制参数显示选择
	
	

	A0-08
	
	0
	不显示
	
	

	
	
	1
	显示
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	设定范围
	十位
	用户变更参数显示选择
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	不显示
	
	

	
	
	1
	显示
	
	

	
	
	
	
	
	



当个性参数方式显示选择（A0-08）存在一个为显示时，此时可以通过QUICK键切换进入不同的参数显示方式。

各参数显示方式显示编码为：
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	参数显示方式
	
	
	
	
	显示
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	功能参数方式
	
	
	
	
	-dFLt
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	用户定制参数方式
	
	
	
	
	-user
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	用户更改参数方式
	
	
	
	
	-chGd
	
	
	
	
	
	
	
	

	切换方式如下：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	当前为功能参数方式，切换为用户定制参数方式。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	QUICK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	默认模式
	
	
	
	用户定制模式
	
	
	用户已更改参数
	

	参数默认画面
	
	
	
	(全功能码)
	
	
	
	
	(仅A1组设定)
	
	
	(与默认值不同的参数)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50.00
	
	
	
	
	QUICK
	-dFLt
	
	QUICK
	
	
	-user
	
	QUICK
	
	-chGd
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A0-08 = x1
	
	
	
	A0-08 = 1x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2秒钟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	无按键操作
	
	ENTER
	
	
	
	
	
	ENTER
	
	
	
	
	ENTER
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	一级菜单
	b0
	
	
	
	
	ub0.03
	
	
	
	cb0.10
	
	

	右侧仅为举例
	……
	
	
	
	
	ub0.08
	
	
	
	cb0.21
	
	
	

	具体更改根据
	
	
	
	
	
	
	
	
	……
	
	
	……
	

	用户需要自行
	
	
	d0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设定
	
	
	
	
	
	
	ub4.00
	
	
	
	ub0.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	U0
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图 4-4	功能码参数快速查阅模式

4.4 用户定制参数操作方式

用户定制菜单的设立主要是方便用户对常用的功能参数进行快捷查看和修改。用户定制菜单中参数的显示形式为“ub0.02”，它表示的是功能参数b0-02，在用户定制菜单中修改参数与在普通编程状态下修改相应的参数效果是一样的。
[bookmark: _GoBack]
用户定制菜单功能参数来源于A1组，由A1组选择功能参数，设为A0-00则表示未选择，共可设置32个；若进入菜单时显示“NULL”，表示用户定制菜单为空。

初始时用户定制菜单中已经存入常用的16个参数，方便用户使用：

b0-01：控制方式
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b0-02：命令源选择

b0-03：主频率源选择

b0-07：频率源选择

b0-12：预置频率

b0-21：加速时间

b0-22：减速时间

b3-00：DI1端子功能选择

b3-01：DI2端子功能选择

b3-02：DI3端子功能选择

b4-04：DO输出选择

b6-01：AO输出选择

b1-00：启动方式

b1-10：停机方式

d2-00：V/F曲线设定

d2-01：转矩提升

用户可根据自已的具体需用对用户定制进行编辑。

4.5 状态参数的查看方法

在停机或运行状态下，通过移位键“>>”可分别显示多种状态参数。由功能码由功能码b9-02（运行参数1）、b9-03（运行参数2）、b9-04（停机参数）按二进制的位选择该参数是否显示。

在停机状态下，共有十六个停机状态参数可以选择是否显示，分别为：设定频率、母线电压、DI输入状态、DO输出状态、模拟输入AI1电压、模拟输入AI2电压、实际计数值、实际长度值、PLC运行步数、负载速度显示、PID设定及4个保留参数，按键顺序切换显示选中的参数。

在运行状态下，五个运行状态参数：运行频率，设定频率，母线电压，输出
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电压，输出电流为默认显示，其他的显示参数：输出功率、输出转矩、DI输入状态、DO输出状态、模拟输入AI1 电压、模拟输入AI2电压、实际计数值、实际长度值、线速度、PID设定、PID反馈等是否显示由功能码b9-02、b9-03按位（转化为二进制）选择，按键顺序切换显示选中的参数。

变频器断电后再上电，显示的参数被默认为变频器掉电前选择的参数。

4.6 密码设置

变频器提供了用户密码保护功能，当A0-00设为非零时，即为用户密码，退出功能码编辑状态密码保护即生效，再次按PRG键，将显示“-----”，必须正确输入用户密码，才能进入普通菜单，否则无法进入。

若要取消密码保护功能，只有通过密码进入，并将A0-00设为0才行。

4.7 电机参数自动调谐

选择矢量控制运行方式,在变频器运行前，必须准确输入电机的铭牌参数，变频器据此铭牌参数匹配标准电机参数；矢量控制方式对电机参数依赖性很强，要获得良好的控制性能，必须获得被控电机的准确参数。

电机参数自动调谐步骤如下：

首先将命令源（b0-02）选择为操作面板命令通道。然后请按电机实际参数输入下面的参数（根据当前电机选择）：

	电机选择
	
	参数

	
	b0-00：电机类型选择
	
	d0-00：电机额定功率

	电机1
	d0-01：电机额定电压
	
	d0-02：电机额定电流

	
	d0-03：电机额定频率
	
	d0-04：电机额定转速

	
	b0-00：电机类型选择
	
	d2-00：电机额定功率

	电机2
	d2-01：电机额定电压
	
	d2-02：电机额定电流

	
	d2-03：电机额定频率
	
	d2-04：电机额定转速
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交流异步电机调谐

如果是电机可和负载完全脱开，则 d0-30/d3-30 请选择 2 （异步机完整调谐），然后按键盘面板上 RUN 键，变频器会自动算出电机的下列参数：
	电机选择
	
	参数
	

	
	d0-05：异步机定子电阻
	
	d0-06：异步电机转子电阻
	

	电机1
	d0-07：异步电机漏感
	
	
	

	
	
	
	d0-08：异步电机互感
	

	
	d0-09：异步电机空载电流
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	d2-05：异步机定子电阻
	
	d2-06：异步电机转子电阻
	

	电机2
	d2-07：异步电机漏感
	
	
	

	
	
	
	d2-08：异步电机互感
	

	
	d2-09：异步电机空载电流
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	完成电机参数自动调谐。
	
	
	



如果电机不可和负载完全脱开，则 d0-30/d3-30 请选择 1 （异步机静止调谐），然后按键盘面板上 RUN 键。变频器会自动算出电机的下列参数：
	电机选择
	
	参数
	

	电机1
	d0-05：异步机定子电阻
	
	d0-06：异步电机转子电阻
	

	
	d0-07：异步电机漏感
	
	
	

	
	
	
	
	

	电机2
	d2-05：异步机定子电阻
	
	d2-06：异步电机转子电阻
	

	
	d2-07：异步电机漏感
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第五章 功能参数表


A0-00 设为非 0 值，即设置了参数保护密码，在功能参数模式和用户更改参数模式下，参数菜单必须在正确输入密码后才能进入，取消密码，需将 A0-00 设

· 0。

用户定制参数模式下的参数菜单不受密码保护。

A 组变频器系统参数组，b 组是基本功能参数，C 组是应用参数组，d 组控制参数组，U 组是监视功能参数。

功能表中符号说明如下：

“☆”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改；

“★”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改；

“●”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改；

“*”：表示该参数是“厂家参数”，仅限于制造厂家设置，禁止用户进行操

作；
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	功能参数表
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	b0 组基本功能组
	
	
	
	
	
	

	
	b0-00
	
	电机类型选择
	
	0：交流异步电机
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：电机 1 控制模式选择
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	十位：电机 2 控制模式选择
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无速度传感器矢量控制
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（SVC）
	
	
	
	
	
	

	
	b0-01
	
	电机及控制模式
	
	1：保留
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	选择
	
	2：V/F 控制
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	百位、千位：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：电机选择
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：电机 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：电机 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：操作面板命令通道（LED
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	灭）
	
	
	
	
	
	

	
	b0-02
	
	命令源选择
	
	1：端子命令通道（LED 亮）
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：通讯命令通道（LED 闪
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	烁）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0 ：数字设定（预置频率
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	b0-12，UP/ DOWN 可修改，
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	掉电不记忆）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 ：数字设定（预置频率
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	b0-12，UP/ DOWN 可修改，
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	掉电记忆）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	b0-03
	主频率源 X 选择
	
	3：AI2
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：多段指令
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7：简易 PLC
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8：PID
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	9：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10：AI-KB（键盘电位器）
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-04
	
	辅助频率源 Y 选
	
	同 b0-03（主频率源 X 选
	1
	
	★
	
	

	
	
	
	
	择
	择）
	
	
	
	
	
	

	
	b0-05
	
	辅助频率源 Y 范
	
	0：相对于最大频率
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	围选择
	
	1：相对于频率源 X
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-06
	
	辅助频率源 Y 范
	
	0%～150%
	100%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	围
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：频率源选择
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：主频率源 X
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：主辅运算结果（运算关系
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	由十位确定）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：主频率源 X 与辅助频率
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	源 Y 切换
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：主频率源 X 与主辅运算
	
	
	
	
	
	

	
	b0-07
	
	频率源选择
	
	结果切换
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：辅助频率源 Y 与主辅运
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	算结果切换
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	十位：频率源主辅运算关系
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：主+辅
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：主-辅
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：二者最大值
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：二者最小值
	
	
	
	
	
	

	
	b0-08
	
	叠加时辅助频率
	
	0.00Hz～最大频率 b0-13
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	源偏置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：操作面板命令绑定频
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	率源选择
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无绑定
	
	
	
	
	
	

	
	b0-09
	
	命令源捆绑频率
	
	1：数字设定频率
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	源
	
	2：AI1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：AI2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：保留
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：多段速
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7：简易 PLC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8：PID
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9：通讯给定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	十位：端子命令绑定频率源
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	选择
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	百位：通讯命令绑定频率源
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	选择
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	千位：自动运行绑定频率源
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	选择
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-10
	
	频率停机记忆选
	
	0：不记忆
	
	1
	
	☆
	
	

	
	
	
	择
	
	1：记忆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-11
	
	频率指令单位
	
	1：0.1Hz
	
	2
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	2：0.01Hz
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-12
	
	预置频率
	
	0.00Hz～最大频率（b0-13）
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	b0-13
	
	最大频率
	
	50.00Hz～3000.0Hz
	
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：b0-15 设定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-14
	
	上限频率源
	
	2：AI2
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通讯给定
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-15
	
	上限频率
	
	下限频率 b0-17～最大频率
	
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	b0-13
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-16
	
	上限频率偏置
	
	0.00Hz～最大频率 b0-13
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	b0-17
	
	下限频率
	
	0.00Hz～上限频率 b0-15
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	b0-18
	
	运行方向
	
	0：方向一致
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：方向相反
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-19
	
	运行时
	
	0：运行频率
	
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	UP/DOWN 基准
	
	1：设定频率
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：直线加减速
	
	
	
	
	
	

	
	b0-20
	
	加减速方式
	
	1：S 曲线加减速 A
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：S 曲线加减速 B
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0.00s～650.00s（b0-25=2）
	
	
	
	
	
	

	
	b0-21
	
	加速时间 1
	
	0.0s～6500.0s（b0-25=1）
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0s～65000s（b0-25=0）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0.00s～650.00s（b0-25=2）
	
	
	
	
	
	

	
	b0-22
	
	减速时间 1
	
	0.0s～6500.0s（b0-25=1）
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0s～65000s（b0-25=0）
	
	
	
	
	
	

	
	b0-23
	
	S 曲线开始段时
	
	0.0%～（100.0%-b0-24）
	30.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	间比例
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b0-24
	
	S 曲线结束段时
	
	0.0%～（100.0%-b0-23）
	30.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	间比例
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：1 秒
	
	
	
	
	
	

	
	b0-25
	
	加减速时间单位
	
	1：0.1
	秒
	1
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：0.01
	秒
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	加减速时间基准
	
	0：最大频率（b0-13）
	
	
	
	
	
	

	
	b0-26
	
	
	
	1：设定频率
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	频率
	
	2：100Hz
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	b1 组启停控制参数
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：直接启动
	
	
	
	
	
	

	
	b1-00
	
	启动方式
	
	1：转速跟踪再启动
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：预励磁启动（交流异步机）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：从停机频率开始
	
	
	
	
	
	

	
	b1-01
	
	转速追踪方式
	
	1：从零速开始
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：从最大频率开始
	
	
	
	
	
	

	
	b1-02
	
	转速追踪快慢
	
	1～100
	
	
	20
	
	★
	
	

	
	b1-03
	
	启动频率
	
	0.00Hz～10.00Hz
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	b1-04
	
	启动频率保持时
	
	0.0s～100.0s
	
	0.0s
	★
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1-05
	
	启动直流制动/预
	
	0%～100%
	0%
	
	★
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	励磁电流
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1-06
	
	启动直流制动/预
	
	0.0～100.0s
	
	
	0.0s
	★
	
	

	
	
	
	
	励磁时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1-07
	
	停机方式
	
	0：减速停机
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：自由停机
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1-08
	
	停机直流制动开
	
	0.00Hz～最大频率
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	始频率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1-09
	
	停机直流制动等
	
	0.0s～100.0s
	
	
	0.0s
	★
	
	

	
	
	
	
	待时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1-10
	
	停机直流制动电
	
	0%～100%
	
	0%
	
	★
	
	

	
	
	
	
	流
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1-11
	
	停机直流制动时
	
	0.0s～100.0s
	
	
	0.0s
	★
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	b2 组辅助功能
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-00
	
	点动运行频率
	
	0.00Hz～最大频率
	
	
	6.00Hz
	☆
	
	

	
	b2-01
	
	点动加速时间
	
	0.0s～6500.0s
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	b2-02
	
	点动减速时间
	
	0.0s～6500.0s
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	b2-03
	
	加速时间 2
	
	0.0s～6500.0s
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	b2-04
	
	减速时间 2
	
	0.0s～6500.0s
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	b2-05
	
	加速时间 3
	
	0.0s～6500.0s
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-06
	
	减速时间 3
	
	0.0s～6500.0s
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	b2-07
	
	加速时间 4
	
	0.0s～6500.0s
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	b2-08
	
	减速时间 4
	
	0.0s～6500.0s
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	b2-09
	
	跳跃频率 1
	
	0.00Hz～最大频率
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	b2-10
	
	跳跃频率 2
	
	0.00Hz～最大频率
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	b2-11
	
	跳跃频率幅度
	
	0.00Hz～最大频率
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	b2-12
	
	加速过程中跳频
	
	0：无效
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	是否有效
	
	1：有效
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-13
	
	加速时间 1 与加
	
	0.00Hz～最大频率
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间 2 切换频
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	率点
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	减速时间 1 与减
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-14
	速时间 2 切换频
	
	0.00Hz～最大频率
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	率点
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-15
	
	反转控制使能
	
	0：允许
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：禁止
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-16
	
	正反转死区时间
	
	0.0s～3000.0s
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	设定频率低于下
	
	0：以下限频率运行
	
	
	
	
	
	

	
	b2-17
	
	
	
	1：停机
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	限频率动作
	
	2：零速运行
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-18
	
	下垂控制
	
	0.00Hz～10.00Hz
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	b2-19
	
	端子点动优先选
	
	0: 无效
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择
	
	1: 有效
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-20
	
	设定上电到达时
	
	0h～65000h
	
	0h
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-21
	
	设定运行到达时
	
	0h～65000h
	
	0h
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-22
	
	运行时间到动作
	
	0：继续运行
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	选择
	
	1：停机
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-23
	
	风扇控制选择
	
	0：运行时风扇运转
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：风扇一直运转
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-24
	
	休眠频率
	
	0.00Hz～休眠唤醒频率
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	（b2-26）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-25
	
	休眠延迟时间
	
	0.0s～6000.0s
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b2-26
	
	休眠唤醒频率
	
	休眠频率（b2-24）～最大频
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	率（b0-13）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-27
	
	唤醒延迟时间
	
	0.0s～6000.0s
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b2-28
	
	定时功能运行选
	
	0：无效
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择
	
	1：有效
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-29
	
	定时运行时间选
	
	0：b2-30 设定值
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择
	
	1：AI1
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：AI2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	模拟量输入量程对应 b2-30
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-30
	
	定时运行时间
	
	
	0.0 Min～6500.0Min
	
	
	0.0Min
	☆
	
	

	
	b2-31
	
	本次运行到达时
	
	
	0.0 Min～6500.0Min
	
	
	0.0Min
	☆
	
	

	
	
	
	
	间设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2-32
	
	启动保护功能
	
	
	0：不保护
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	1：保护
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	b3 组开关输入端子参数
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无功能
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：正转运行 FWD 或运行命
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	令
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2：反转运行 REV 或正反运
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	行方向
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-00
	
	DI1 功能选择
	
	3：三线式运行控制
	
	1
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	4：正转点动（FJOG）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5：反转点动（RJOG）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6：多段指令端子 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7：多段指令端子 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8：多段指令端子 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9：多段指令端子 4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10：端子 UP
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	11：端子 DOWN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12：UP/DOWN 设定清零（端
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	子、键盘）
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-01
	
	DI2 功能选择
	
	13：加减速时间选择端子 1
	
	6
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	14：加减速时间选择端子 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15：频率源切换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16：频率源 X 与预置频率切
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17：频率源 Y 与预置频率切
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	换
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	18：运行命令切换端子
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	19：控制命令切换端子 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	20：速度/转矩控制切换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	21：转矩控制禁止
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	22：PID 暂停
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-02
	
	DI3 功能选择
	
	23：PID 积分暂停
	7
	
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	24：PID 作用方向取反
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	25：PID 参数切换
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	26：PLC 状态复位
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	27：摆频暂停
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	28：计数器输入
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	29：计数器复位
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	30：长度计数输入
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	31：长度复位
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	32：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	33：频率修改使能
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-03
	
	DI4 功能选择
	
	34：加减速禁止
	8
	
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	35：电机选择端子 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	36：电机选择端子 2（保留）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	37：故障复位（RESET）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	38：外部故障常开输入
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	39：外部故障常闭输入
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	40：用户自定义故障 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	41：用户自定义故障 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	42：运行暂停
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	43：自由停车
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-04
	
	DI5 功能选择
	
	44：紧急停车
	9
	
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	45：外部停车端子 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	46：外部停车端子 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	47：减速直流制动
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	48：立即直流制动
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	49：本次运行时间清零
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-12
	
	DI 端子滤波时间
	
	0.000s～1.000s
	
	
	0.010s
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：两线式 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-13
	
	端子命令方式
	
	1：两线式 2
	
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	2：三线式 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：三线式 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-14
	
	端子 UP/DOWN
	
	0.001Hz/s～65.535Hz/s
	
	
	1.000Hz/s
	☆
	
	

	
	
	
	变化率
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-15
	
	DI1 开通延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-16
	
	DI1 关断延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-17
	
	DI2 开通延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-18
	
	DI2 关断延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-19
	
	DI3 开通延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-20
	
	DI3 关断延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-21
	
	DI4 开通延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-22
	
	DI4 关断延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-23
	
	DI5 开通延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b3-24
	
	DI5 关断延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：低有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：高有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DI 逻辑选择状态
	
	个位：DI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3-25
	
	
	
	十位：DI2
	
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	字 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	百位：DI3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	千位：DI4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：DI5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	b4 组开关输出端子
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无输出
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：变频器 READY 信号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：变频器运行中
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：故障输出（自由停机故障）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：故障输出（自由停机故障，
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	但欠压不输出）
	
	
	
	
	

	
	b4-01
	
	保留
	
	5：摆频限定中
	0
	
	☆
	

	
	
	
	
	
	6：转矩限定中
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7：上限频率到达
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8：下限频率到达（运行有关）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	9：下限频率到达（停机也输
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	出)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10：反向运行中
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	11：零速运行中（停机时不
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	输出)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12：零速运行中 2（停机时
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	也输出）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	13：设定记数值到达
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	14：指定记数值到达
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	15：长度到达
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	16：PLC 循环完成
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	继电器 1 功能选
	
	17：频率水平检测 FDT1 输
	
	
	
	
	

	
	b4-02
	
	
	
	出
	0
	
	☆
	

	
	
	
	择（T/A-T/B-T/C）
	
	18：频率水平检测 FDT2 输
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	出
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	19：频率到达
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	20：频率 1 到达输出
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	21：频率 2 到达输出
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	22：电流 1 到达输出
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	23：电流 2 到达输出
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	24：模块温度到达
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	25：定时到达输出
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	26：零电流状态
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	27：输出电流超限
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	28：欠压状态输出
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	29：变频器过载预报警
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	30：电机过温预报警
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-04
	
	DO 功能选择
	
	31：电机过载预报警
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	32：掉载中
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	33：AI1 > AI2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	34：AI1 输入超限
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	35：告警输出（所有故障）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	36：本次运行时间到达
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	37：累计上电时间到达
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	38：累计运行时间到达
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-10
	
	保留
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b4-11
	
	保留
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b4-12
	
	RELAY1 常开延
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	时
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-13
	
	RELAY1 常闭延
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	时
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-16
	
	DO 导通延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b4-17
	
	DO 关闭延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：正逻辑
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：反逻辑
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DO 输出逻辑选
	
	个位：FMR
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-20
	
	
	
	十位：RELAY1
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	百位：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	千位：DO
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-21
	
	DO 输出逻辑选
	
	0：正逻辑
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择 2
	
	1：反逻辑
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	十位：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	百位：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	千位：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-22
	
	频率检测值 1
	
	0.00Hz～最大频率
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	（FDT1 电平）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-23
	
	频率检测滞后值
	
	0.0%～100.0%（FDT1 电平）
	5.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-24
	
	频率检测值 2
	
	0.00Hz～最大频率
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	（FDT2 电平）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-25
	
	频率检测滞后值
	
	0.0%～100.0%（FDT 电平）
	5.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-26
	
	频率到达宽度
	
	0.0%～100.0%（最大频率）
	3.0%
	
	☆
	
	

	
	b4-27
	
	任意到达频率检
	
	0.00Hz～最大频率
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	测值 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-28
	
	任意到达频率检
	
	0.0%～100.0%（最大频率）
	3.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	出宽度 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-29
	
	任意到达频率检
	
	0.00Hz～最大频率
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	测值 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-30
	
	任意到达频率检
	
	0.0%～100.0%（最大频率）
	3.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	出宽度 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-31
	
	零电流检测水平
	
	0.0%～100.0%（电机额定电
	5.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	流）
	
	
	
	
	
	

	
	b4-32
	
	零电流检测延时
	
	0.00～600.00s
	
	0.10s
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-33
	
	输出电流超限值
	
	0.0%～300.0%
	200.0%
	
	☆
	
	

	
	b4-34
	
	电流超限检测延
	
	0.00～600.00s
	
	0.10s
	☆
	
	

	
	
	
	
	时时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-35
	
	任意到达电流 1
	
	0.0%～100.0%（电机额定电
	100.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	流）
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[bookmark: page60]
	
	功能参数表
	
	
	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-36
	
	任意到达电流 1
	
	0.0%～100.0%（电机额定电
	
	3.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	宽度
	
	流）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-37
	
	任意到达电流 2
	
	0.0%～100.0%（电机额定电
	
	100.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	流）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-38
	
	任意到达电流 2
	
	0.0%～100.0%（电机额定电
	
	3.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	宽度
	
	流）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4-39
	
	模块温度到达
	
	25℃～100℃
	
	
	75°C
	☆
	
	

	
	
	
	
	b5 组脉冲/模拟量输入端子
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-05
	
	AI1 输入电压保
	
	0.01V～b5-06
	
	
	3.10V
	☆
	
	

	
	
	
	
	护值下限
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-06
	
	AI1 输入电压保
	
	b5-05～10.00V
	
	
	6.80V
	☆
	
	

	
	
	
	
	护值上限
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-07
	
	AI1 最小输入值
	
	0.00V～b5-15
	
	
	0.00V
	☆
	
	

	
	b5-08
	
	AI1 最小输入对
	
	-100.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-09
	
	AI1 第2 点输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	
	2.50V
	☆
	
	

	
	b5-10
	
	AI1 第2 点输入对
	
	-100.0%～100.0%
	
	25.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-11
	
	AI1 第3 点输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	
	5.00V
	☆
	
	

	
	b5-12
	
	AI1 第3 点输入对
	
	-100.0%～100.0%
	
	50.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-13
	
	AI1 第4 点输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	
	7.50V
	☆
	
	

	
	b5-14
	
	AI1 第4 点输入对
	
	-100.0%～100.0%
	
	75.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-15
	
	AI1 最大输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	
	10.00V
	☆
	
	

	
	b5-16
	
	AI1 最大输入对
	
	-100.0%～100.0%
	
	100.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-17
	
	AI1 输入滤波时
	
	0.00s～10.00s
	
	
	0.10s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-18
	
	AI1 跳跃点
	
	-100.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-19
	
	AI1 跳跃幅值
	
	0%～100.0%
	
	0.5%
	
	☆
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	矢量变频器使用说明
	
	
	
	
	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-20
	
	AI2 最小输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	0.00V
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-21
	
	AI2 最小输入对
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-22
	
	AI2 第2 点输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	2.50V
	☆
	
	

	
	b5-23
	
	AI2 第2 点输入对
	
	-100.0%～100.0%
	25.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-24
	
	AI2 第3 点输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	5.00V
	☆
	
	

	
	b5-25
	
	AI2 第3 点输入对
	
	-100.0%～100.0%
	50.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-26
	
	AI2 第4 点输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	7.50V
	☆
	
	

	
	b5-27
	
	AI2 第4 点输入对
	
	-100.0%～100.0%
	75.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-28
	
	AI2 最大输入值
	
	0.00V～10.00V
	
	10.00V
	☆
	
	

	
	b5-29
	
	AI2 最大输入对
	
	-100.0%～100.0%
	100.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	应设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-30
	
	AI2 输入滤波时
	
	0.00s～10.00s
	
	0.10s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-31
	
	AI2 跳跃点
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	b5-32
	
	AI2 跳跃幅值
	
	0%～100.0%
	0.5%
	
	☆
	
	

	
	b5-46
	
	AI-KB 最小输入
	
	0.50V～AI-KB 最大输入值
	
	1.10V
	☆
	
	

	
	
	
	值
	
	(b5-47)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-47
	
	AI-KB 最小输入
	
	AI-KB 最小输入值(b5-46)～
	
	9.60V
	☆
	
	

	
	
	
	值
	
	10.00V
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5-48
	
	AI-KB 输入滤波
	
	0.00s～10.00s
	
	1.00s
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间常数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	b6 组脉冲/模拟量输出端子
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：运行频率对应 0～最大频
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	率
	
	
	
	
	
	

	
	b6-00
	
	FMP 功能选择
	
	1：设定频率对应 0～最大频
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	率
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：输出电流对应 0～2 倍电
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	机额定电流
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：输出转矩对应 0～200%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	额定扭矩（转矩绝对值）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：输出功率对应 0～2 倍电
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	机额定功率
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5：输出电压对应 0～1.2 倍
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	变频器母线电压
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6：电机转速对应 0～最大频
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	率
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7：输出电流对应 0～1000A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8：输出电压对应 0～1000V
	
	
	
	
	

	
	b6-01
	
	AO 输出选择
	
	9：输出转矩对应（-200%～
	0
	
	☆
	

	
	
	
	
	
	200%）电机额定转矩
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	11：AI1
	对应 0～10V
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12：AI2
	对应 0～10V
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14：长度对应 0～长度设定
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15：记数值对应 0～计数设
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	定值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	16：通讯设定对应 0～32767
	
	
	
	
	

	
	b6-03
	
	FMP 输出最大频
	
	0.01kHz～50.00kHz
	
	50.00kHz
	☆
	

	
	
	
	
	率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b6-04
	
	AO 零偏系数
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	

	
	b6-05
	
	AO 增益
	
	-10.00～10.00
	1.00
	
	☆
	

	
	
	
	
	
	
	
	b7 组虚拟 IO
	
	
	
	
	

	
	b7-00
	
	VDI1 端子功能选
	
	0～49
	
	
	0
	
	★
	

	
	
	
	
	择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-01
	
	VDI2 端子功能选
	
	0～49
	
	
	0
	
	★
	

	
	
	
	
	择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-02
	
	VDI3 端子功能选
	
	0～49
	
	
	0
	
	★
	

	
	
	
	
	
	
	-62-
	
	
	
	
	
	



[bookmark: page63]
	
	矢量变频器使用说明
	
	
	
	
	
	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	择
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-03
	
	VDI4 端子功能选
	
	0～49
	0
	
	
	★
	
	

	
	
	
	
	择
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-04
	
	VDI5 端子功能选
	
	0～49
	0
	
	
	★
	
	

	
	
	
	
	择
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：由 VDOx 的状态决定 VDI
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	是否有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：由功能码 b7-06 设定 VDI
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VDI 端子状态设
	
	是否有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-05
	
	
	
	个位：VDI1
	0
	
	
	☆
	
	

	
	
	
	置模式
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	十位：VDI2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	百位：VDI3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	千位：VDI4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：VDI5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VDI 端子状态设
	
	个位：VDI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-06
	
	
	
	十位：VDI2
	0
	
	
	☆
	
	

	
	
	
	置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	百位：VDI3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	千位：VDI4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：VDI5
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-07
	
	AI1 端子作为 DI
	
	0～49
	0
	
	
	★
	
	

	
	
	
	时的功能选择
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-08
	
	AI2 端子作为 DI
	
	0～49
	0
	
	
	★
	
	

	
	
	
	时的功能选择
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：高电平有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-10
	
	AI 作为 DI 时的
	
	1：低电平有效
	0
	
	
	☆
	
	

	
	
	
	有效模式选择
	
	个位：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	十位：AI2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	百位：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-11
	
	VDO1 输出功能
	
	0：与物理 DIx 内部相连
	0
	
	
	☆
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	功能参数表
	
	
	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	选择
	
	1～38
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-12
	
	VDO2 输出功能
	
	0：与物理 DIx 内部相连
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	选择
	
	1～38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-13
	
	VDO3 输出功能
	
	0：与物理 DIx 内部相连
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	选择
	
	1～38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-14
	
	VDO4 输出功能
	
	0：与物理 DIx 内部相连
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	选择
	
	1～38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-15
	
	VDO5 输出功能
	
	0：与物理 DIx 内部相连
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	选择
	
	1～38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-16
	
	VDO1 输出延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b7-17
	
	VDO2 输出延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b7-18
	
	VDO3 输出延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b7-19
	
	VDO4 输出延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	b7-20
	
	VDO5 输出延时
	
	0.0s～3000.0s
	
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：正逻辑
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：反逻辑
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VDO 输出端子有
	
	个位：VDO1
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7-21
	
	
	
	十位：VDO2
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	效状态选择
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	百位：VDO3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	千位：VDO4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：VDO5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	b9 组键盘与显示
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0 ：仅键盘操作方式下，
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	STOP/RESET 键停机功能有
	
	
	
	
	
	
	

	
	b9-00
	
	STOP/RESET 键
	
	效
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	功能
	
	1 ：任何操作方式下，
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	STOP/RESET 键停机功能均
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MF.K 键功能选
	
	个位
	
	
	
	
	
	
	

	
	b9-01
	
	
	
	0：MF.K 无效
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1：操作面板命令通道与远程
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	矢量变频器使用说明
	
	
	
	
	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	命令通道（端子命令通道或
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	通讯命令通道）切换
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：正转/反转切换功能键
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：正转点动
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：反转点动
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0000～FFFF
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit00：运行频率 1（Hz）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit01：设定频率（Hz）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit02：母线电压（V）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit03：输出电压（V）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit04：输出电流（A）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit05：输出功率（kW）
	
	
	
	
	
	

	
	b9-02
	
	LED 运行显示参
	
	Bit06：输出转矩（%）
	
	0x001f
	☆
	
	

	
	
	
	数 1
	
	Bit07：DI 输入状态
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Bit08：DO 输出状态
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit09：AI1 电压（V）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit10：AI2 电压（V）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit11：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit12：计数值
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit13：长度值
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit14：负载速度显示
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit15：PID 设定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0000～FFFF
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit00：PID 反馈
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit01：PLC 阶段
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit02：保留
	
	
	
	
	
	

	
	b9-03
	
	LED 运行显示参
	
	Bit03：运行频率 2（Hz）
	
	0x0800
	☆
	
	

	
	
	
	数 2
	
	Bit04：剩余运行时间
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit05：AI1 校正前电压（V）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit06：AI2 校正前电压（V）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit07：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit08：线速度
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	功能参数表
	
	
	
	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit09：当前上电时间（Hour）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit10：当前运行时间（Min）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit11：散热器温度显示（℃）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit12：通讯设定值
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit13：编码器反馈速度（Hz）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit14：主频率 X 显示（Hz）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit15：辅频率 Y 显示（Hz）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0000～FFFF
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit00：设定频率（Hz）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit01：母线电压（V）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit02：DI 输入状态
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit03：DO 输出状态
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit04：AI1 电压（V）
	
	
	
	
	
	

	
	b9-04
	
	LED 停机显示参
	
	Bit05：AI2 电压（V）
	
	0x2033
	☆
	
	

	
	
	
	数
	
	Bit06：保留
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Bit07：计数值
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit08：长度值
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit09：PLC 阶段
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit10：负载速度
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit11：PID 设定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit12：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bit13：散热器温度显示（℃）
	
	
	
	
	
	

	
	b9-05
	
	负载速度显示系
	
	0.0001～6.5000
	1.0000
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	负载速度显示小
	
	0：0
	位小数位
	
	
	
	
	
	

	
	b9-06
	
	
	
	1：1
	位小数位
	1
	
	
	
	

	
	
	
	数点位数（仅显
	
	2：2
	位小数位
	
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	示用）
	
	3：3
	位小数位
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b9-07
	
	散热器温度
	
	0℃～100℃
	
	－
	☆
	
	

	
	b9-08
	
	累积上电时间
	
	0～65535h
	
	0 h
	●
	
	

	
	b9-09
	
	累积运行时间
	
	0～65535h
	
	0 h
	●
	
	

	
	b9-10
	
	累积耗电量
	
	0～65535 度
	
	0 kWh
	●
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	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	bA 组通信参数
	
	
	
	
	
	

	
	bA-00
	
	通信类型选择
	
	0：Modbus
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：Modbus
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：300BPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：600BPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：1200BPS
	
	
	
	
	
	

	
	bA-01
	
	波特率设置
	
	3：2400BPS
	5
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：4800BPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：9600BPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：19200BPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7：38400BPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无校验<8,N,2>
	
	
	
	
	
	

	
	bA-02
	
	Modbus 数据格式
	
	1：偶校验<8,E,1>
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：奇校验<8,O,1>
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：无校验<8,N,1>
	
	
	
	
	
	

	
	bA-03
	
	广播地址
	
	0～249（0 为广播地址）
	1
	
	☆
	
	

	
	bA-04
	Modbus 应答时间
	
	0～20ms（仅 Modbus 有效）
	2
	
	☆
	
	

	
	bA-05
	
	串口通迅超时时
	
	0.0s：无效
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	0.1～60.0s
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Modbus 数据传送
	
	个位：Modbus
	
	
	
	
	
	

	
	bA-06
	
	
	
	0：非标准的 Modbus 协议
	1
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	格式选择
	
	1：标准的 Modbus 协议
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bA-07
	
	通讯读取电流分
	
	0：0.01A
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	辨率
	
	1：0.1A
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	bb 组故障保护设定
	
	
	
	
	
	

	
	bb-00
	
	G/P 机型选择
	
	0：P 型机
	1
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：G 型机
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-01
	
	电机过载保护选
	
	0：禁止
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择
	
	1：允许
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-02
	
	电机过载保护增
	
	0.20～10.00
	1.00
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	益
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	功能参数表
	
	
	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-03
	
	电机过载预警系
	
	50%～100%
	
	80%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-04
	
	过压失速增益
	
	0%～100%
	
	0%
	
	☆
	
	

	
	bb-05
	
	过电压失速保护
	
	120%～150%
	
	130%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	电压
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-06
	
	过流失速增益
	
	0～100
	
	20
	
	☆
	
	

	
	bb-07
	
	过电流失速保护
	
	100%～200%
	
	180%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	电流
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-08
	
	上电对地短路保
	
	0：无效
	
	1
	
	☆
	
	

	
	
	
	护选择
	
	1：有效
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-09
	
	故障自动复位次
	
	0～99
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-10
	
	故障自动复位期
	
	0：不动作
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	间故障继电器动
	
	1：动作
	
	
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	作选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-11
	
	故障自动复位间
	
	0.1s～100.0s
	
	
	1.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	隔时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-12
	
	保留
	
	0：不保护
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：保护
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-13
	
	输出缺相保护选
	
	0：不保护
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择
	
	1：保护
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-14
	
	掉载保护选择
	
	0：无效
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：有效
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-15
	
	掉载检测水平
	
	0.0～100.0％
	
	1.0%
	
	☆
	
	

	
	bb-16
	
	掉载检测时间
	
	0.0～60.0s
	
	
	1.0s
	☆
	
	

	
	bb-17
	
	过速度检测值
	
	0.0％～50.0％（最大频率）
	
	20.0%
	
	☆
	
	

	
	bb-18
	
	过速度检测时间
	
	0.0s～60.0s
	
	
	1.0s
	☆
	
	

	
	bb-19
	
	速度偏差过大检
	
	0.0％～50.0％（最大频率）
	
	20.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-20
	
	速度偏差过大检
	
	0.0s～60.0s
	
	
	5.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	测时间
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	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	瞬时停电动作选
	
	0：无效
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-21
	
	
	
	1：减速
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	择
	
	2：减速停机
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-22
	
	瞬时停电电压回
	
	0.00s～100.00s
	
	
	0.00s
	☆
	
	

	
	
	
	
	升判断时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-23
	
	瞬时停电动作判
	
	60.0%～100.0%（标准母线
	80.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	断电压
	
	电压）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-24
	
	瞬停动作暂停判
	
	60.0%～100.0%（标准母线
	90.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	断电压
	
	电压）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	电机温度传感器
	
	0：无温度传感器
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-25
	
	
	
	1：PT100
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	类型
	
	2：PT1000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-26
	
	电机过热保护阈
	
	0℃～200℃
	
	
	120℃
	☆
	
	

	
	
	
	
	值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-27
	
	电机过热预报警
	
	0℃～200℃
	
	
	100℃
	☆
	
	

	
	
	
	
	阈值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-28
	
	变频器过压点
	
	200.0V～2500.0V
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	bb-29
	
	变频器欠压点
	
	50.0%～150.0%
	
	100.0%
	
	☆
	
	

	
	bb-30
	
	制动单元使用率
	
	0%～100%
	
	100%
	
	☆
	
	

	
	bb-31
	
	快速限流使能
	
	0：不使能
	
	1
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：使能
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：电机过载（11）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：按停机方式停机
	
	
	
	
	
	
	

	
	bb-32
	
	故障保护动作选
	
	2：继续运行
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择 1
	
	十位：输入缺相（12）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	百位：输出缺相（13）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	千位：外部故障（15）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：通讯异常（16）
	
	
	
	
	
	

	
	bb-33
	
	故障保护动作选
	
	个位：编码器/PG
	卡异常
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择 2
	
	（20）
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	十位：功能码读写异常（21）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：按停机方式停机
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	百位：保留
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	千位：电机过热（25）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：运行时间到达（26）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：用户自定义故障1（27）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：按停机方式停机
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：继续运行
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	十位：用户自定义故障2（28）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：按停机方式停机
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：继续运行
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	百位：上电时间到达（29）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	故障保护动作选
	
	1：按停机方式停机
	
	
	
	
	

	
	bb-34
	
	
	
	2：继续运行
	0
	
	☆
	

	
	
	
	
	择 3
	
	千位：掉载（30）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：减速停车
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：减速到电机额定频率的
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7%继续运行，不掉载时自动
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	恢复到设定频率运行
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	万位：运行时 PID 反馈丢失
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（31）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：按停机方式停机
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：继续运行
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：速度偏差过大（42）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：自由停车
	
	
	
	
	
	

	
	bb-35
	
	故障保护动作选
	
	1：按停机方式停机
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	择 4
	
	2：继续运行
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	十位：电机超速度（43）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	百位：初始位置错误（51）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：以当前的运行频率运行
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	故障时继续运行
	
	1：以设定频率运行
	
	
	
	
	
	

	
	bb-36
	
	
	
	2：以上限频率运行
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	频率选择
	
	3：以下限频率运行
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：以异常备用频率运行
	
	
	
	
	
	

	
	bb-37
	
	异常备用频率
	
	0.1%～100.0%（100.0%对应
	1.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	最大频率）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	bC 组故障诊断参数
	
	
	
	
	
	

	
	bC-00
	
	第一次故障类型
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	bC-01
	
	第二次故障类型
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	bC-02
	
	第三次故障类型
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	（最近一次）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-03
	
	最近一次故障时
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	频率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-04
	
	最近一次故障时
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	电流
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-05
	
	最近一次故障时
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	母线电压
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-06
	
	最近一次故障时
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	输入端子
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-07
	
	最近一次故障时
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	输出端子
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-08
	
	最近一次故障时
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	变频器状态
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-09
	
	最近一次故障上
	
	－
	0
	
	●
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	电时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-10
	
	最近一次故障运
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	行时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-11
	
	第二次故障时频
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-12
	
	第二次故障时电
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	流
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-13
	
	第二次故障时母
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	线电压
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-14
	
	第二次故障时输
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	入端子
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-15
	
	第二次故障时输
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	出端子
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-16
	
	第二次故障时变
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	频器状态
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-17
	
	第二次故障上电
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-18
	
	第二次故障运行
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-19
	
	第一次故障时频
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-20
	
	第一次故障时电
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	流
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-21
	
	第一次故障时母
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	线电压
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-22
	
	第一次故障时输
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	入端子
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-23
	
	第一次故障时输
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	出端子
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-24
	
	第一次故障时变
	
	－
	
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	频器状态
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-25
	
	第一次故障上电
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bC-26
	
	第一次故障运行
	
	－
	0
	
	●
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	C0 组过程 PID 参数
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：C0-01
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：AI2
	
	
	
	
	
	

	
	C0-00
	
	PID 给定源
	
	3：保留
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通迅给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：多段指令给定
	
	
	
	
	
	

	
	C0-01
	
	PID 键盘给定
	
	0.0%～100.0%
	50.0%
	
	☆
	
	

	
	C0-02
	
	PID 给定变化时
	
	0.00s～650.00s
	
	0.00s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	

	
	C0-03
	
	PID 反馈源
	
	4：AI1 - AI2
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：AI1 + AI2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：MAX(|AI1|,|AI2|)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7：Min(|AI1|,|AI2|)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8：通迅给定
	
	
	
	
	
	

	
	C0-04
	
	PID 作用方向
	0：正作用
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：反作用
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-05
	
	PID 给定反馈量
	
	0～65535
	1000
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-06
	
	比例增益 KP1
	
	0.00～10.00
	2.00
	
	☆
	
	

	
	C0-07
	
	积分时间 TI1
	
	0.01s～10.00s
	
	2.00s
	☆
	
	

	
	C0-08
	
	微分时间 TD1
	
	0.000s～10.000s
	
	0.000s
	☆
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-09
	
	比例增益 KP2
	
	0.00～10.00
	
	2.00
	
	☆
	
	

	
	C0-10
	
	积分时间 TI2
	
	0.01s～10.00s
	
	
	2.00s
	☆
	
	

	
	C0-11
	
	微分时间 TD2
	
	0.000s～10.000s
	
	
	0.000s
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	0：不切换
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-12
	
	PID 切换条件
	1：通过 DI 端子切换
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：根据偏差自动切换
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-13
	
	PID 参数切换偏
	
	0.0%～C0-14
	
	20.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	差 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-14
	
	PID 参数切换偏
	
	C0-13～100.0%
	
	80.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	差 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	个位：积分分离
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0：无效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1：有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-15
	
	PID 积分属性
	十位：输出到限值后是否停
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	止积分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0：继续积分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：停止积分
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-16
	
	PID 初始值
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C0-17
	
	PID 初始值保持
	
	0.00～650.00s
	
	
	0.00s
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-18
	
	PID 反转截止频
	
	0.00Hz～最大频率
	
	
	2.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-19
	
	PID 偏差极限
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C0-20
	
	PID 微分限幅
	
	0.00%～100.00%
	
	0.10%
	
	☆
	
	

	
	C0-21
	
	两次输出偏差正
	
	0.00%～100.00%
	
	1.00%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	最大偏差限幅
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-22
	
	两次输出偏差负
	
	0.00%～100.00%
	
	1.00%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	最大偏差限幅
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-23
	
	PID 反馈滤波时
	
	0.00～60.00s
	
	
	0.00s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-24
	
	PID 输出滤波时
	
	0.00～60.00s
	
	
	0.00s
	☆
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-25
	
	PID 反馈丢失检
	
	0.0%：不判断反馈丢失
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	测值
	
	0.1%～100.0%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-26
	
	PID 反馈丢失检
	
	0.0s～20.0s
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	
	测时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C0-27
	
	PID 停机运算
	0：停机不运算
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	1：停机时运算
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	C1 组多段指令
	
	
	
	
	
	

	
	C1-00
	
	多段指令 0
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-01
	
	多段指令 1
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-02
	
	多段指令 2
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-03
	
	多段指令 3
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-04
	
	多段指令 4
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-05
	
	多段指令 5
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-06
	
	多段指令 6
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-07
	
	多段指令 7
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-08
	
	多段指令 8
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-09
	
	多段指令 9
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-10
	
	多段指令 10
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-11
	
	多段指令 11
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-12
	
	多段指令 12
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-13
	
	多段指令 13
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-14
	
	多段指令 14
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C1-15
	
	多段指令 15
	
	-100.0%～100.0%
	0.0%
	
	☆
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	功能参数表
	
	
	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0：功能码 C1-00 给定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2：AI2
	
	
	
	
	
	
	

	
	C1-16
	第 0 段指令源
	3：保留
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5：PID
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6：预置频率给定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	（UP/DOWN 可修改）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	C2 组简易 PLC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0：单次运行结束停机
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-00
	
	PLC 运行方式
	1：单次运行结束保持终值
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：一直循环
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	个位：掉电记忆选择
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0：掉电不记忆
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-01
	
	PLC 掉电记忆选
	1：掉电记忆
	
	00
	
	☆
	
	

	
	
	
	择
	十位：停机记忆选择
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0：停机不记忆
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：停机记忆
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-02
	
	PLC 第 0 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-03
	
	PLC 第 0 段加减
	
	0～3
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-04
	
	PLC 第 1 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-05
	
	PLC 第 1 段加减
	
	0～3
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-06
	
	PLC 第 2 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-07
	
	PLC 第 2 段加减
	
	0～3
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-08
	PLC 第 3 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-09
	
	PLC 第 3 段加减
	
	0～3
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-10
	
	PLC 第 4 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-11
	
	PLC 第 4 段加减
	
	0～3
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-12
	
	PLC 第 5 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-13
	
	PLC 第 5 段加减
	
	0～3
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-14
	
	PLC 第 6 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-15
	
	PLC 第 6 段加减
	
	0～3
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-16
	
	PLC 第 7 段运行
	
	0.0～6553.5s(h)
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-17
	
	PLC 第 7 段加减
	
	0～3
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-18
	
	PLC 第 8 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-19
	
	PLC 第 8 段加减
	
	0～3
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-20
	
	PLC 第 9 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-21
	
	PLC 第 9 段加减
	
	0～3
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-22
	
	PLC 第 10 段运行
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-23
	
	PLC 第 10 段加减
	
	0～3
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-24
	
	PLC 第 11 段运行
	
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-25
	
	PLC 第 11 段加减
	
	
	0～3
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-26
	
	PLC 第 12 段运行
	
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-27
	
	PLC 第 12 段加减
	
	
	0～3
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-28
	
	PLC 第 13 段运行
	
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-29
	
	PLC 第 13 段加减
	
	
	0～3
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-30
	
	PLC 第 14 段运行
	
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-31
	
	PLC 第 14 段加减
	
	
	0～3
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-32
	
	PLC 第 15 段运行
	
	
	0.0s(h)～6553.5s(h)
	
	
	0.0s(h)
	☆
	
	

	
	
	
	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-33
	
	PLC 第 15 段加减
	
	
	0～3
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	速时间选择
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2-34
	
	PLC 运行时间
	
	0：s（秒）
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	1：h（小时）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C3 组摆频、定长和计数
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3-00
	
	摆幅设定方式
	
	
	0：相对于中心频率
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	1：相对于最大频率
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3-01
	
	摆频幅度
	
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C3-02
	
	突跳频率幅度
	
	
	0.0%～50.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	C3-03
	
	摆频周期
	
	
	0.1s～3000.0s
	
	
	10.0s
	☆
	
	

	
	C3-04
	
	三角波上升时间
	
	
	0.1%～100.0%
	
	50.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	系数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3-05
	
	设定长度
	
	
	0m～65535m
	
	
	1000m
	☆
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3-06
	
	实际长度
	
	
	0m～65535m
	0
	
	☆
	
	

	
	C3-07
	
	每米脉冲数
	
	
	0.1～6553.5
	100.0
	
	☆
	
	

	
	C3-08
	
	设定计数值
	
	
	1～65535
	1000
	
	☆
	
	

	
	C3-09
	
	指定计数值
	
	
	1～65535
	1000
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d0 组电机 1 参数
	
	
	
	
	
	

	
	d0-00
	
	电机额定功率
	
	
	0.1kw～1000.0kw
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d0-01
	
	电机额定电压
	
	
	1V～2000V
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d0-02
	
	电机额定电流
	
	
	0.01A～655.35A
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d0-03
	
	电机额定频率
	
	
	0.01Hz～最大频率
	
	50.00Hz
	★
	
	

	
	d0-04
	
	电机额定转速
	
	
	1rpm～65535rpm
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d0-05
	
	异步电机定子电
	
	
	0.001Ω～65.535Ω
	
	机型确定
	★
	
	

	
	
	
	
	阻
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d0-06
	
	异步电机转子电
	
	
	0.001Ω～65.535Ω
	
	机型确定
	★
	
	

	
	
	
	
	阻
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d0-07
	
	异步电机漏感
	
	
	0.01mH～655.35mH
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d0-08
	
	异步电机互感
	
	
	0.1mH～6553.5 mH
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d0-09
	
	异步电机空载电
	
	
	0.01A～d0-02
	
	机型确定
	★
	
	

	
	
	
	
	流
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无功能
	
	
	
	
	
	

	
	d0-30
	电机 1 参数调谐
	
	
	1：异步电机静态调谐
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：异步电机完全调谐
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	d1 组电机 1 矢量控制参数
	
	
	
	
	
	

	
	d1-00
	
	速度/转矩控制选
	
	
	0：速度
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	择
	
	
	1：转矩控制模式
	
	
	
	
	
	

	
	d1-01
	
	速度环 KP1
	
	
	0.01～10.00
	0.30
	
	☆
	
	

	
	d1-02
	
	速度环 Ti1
	
	
	0.01s～10.00s
	
	0.50s
	☆
	
	

	
	d1-03
	
	切换频率 1
	
	
	0.00Hz～d1-06
	
	5.00Hz
	☆
	
	

	
	d1-04
	
	速度环 KP2
	
	
	0.01～10.00
	0.20
	
	☆
	
	

	
	d1-05
	
	速度环 Ti2
	
	
	0.01s～10.00s
	
	1.00s
	☆
	
	

	
	d1-06
	
	切换频率 2
	
	
	d1-03～最大频率
	
	10.00Hz
	☆
	
	

	
	d1-07
	
	速度环积分属性
	
	
	0：积分分离无效
	0
	
	☆
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：积分分离有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-08
	
	ASR 输入滤波时
	
	0.000s～0.100s
	
	
	0.000s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-09
	
	ASR 输出滤波时
	
	0.000s～0.100s
	
	
	0.000s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-10
	
	励磁电流环比例
	
	1～30000
	
	2000
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	增益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-11
	
	励磁电流环积分
	
	0～30000
	
	1300
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	增益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-12
	
	转矩电流环比例
	
	1～30000
	
	2000
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	增益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-13
	
	转矩电流环积分
	
	0～30000
	
	1300
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	增益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：d1-16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-14
	
	速度控制电动转
	
	2：AI2
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	矩上限源
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通迅给定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：d1-17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-15
	
	速度控制制动转
	
	2：AI2
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	矩上限源
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通迅给定
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-16
	
	电动转矩限定
	
	0.0%～200.0%
	
	150.0%
	
	☆
	
	

	
	d1-17
	
	制动转矩限定
	
	0.0%～200.0%
	
	150.0%
	
	☆
	
	

	
	d1-18
	
	电动转差增益
	
	50%～200%
	
	100%
	
	☆
	
	

	
	d1-19
	
	制动转差增益
	
	50%～200%
	
	100%
	
	☆
	
	

	
	d1-26
	
	转矩控制指令源
	
	0：数字给定
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：AI1
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：AI2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：Min(AI1,AI2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7：Max(AI1,AI2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（1～7 选项的满量程对应
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d1-27 设定值）
	
	
	
	
	
	

	
	d1-27
	
	转矩指令数字给
	
	
	-200.0%～200.0%
	100.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：数字给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	d1-28
	
	转矩控制正转速
	
	
	2：AI2
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	度限定方式
	
	
	3：保留
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：数字给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	d1-29
	
	转矩控制反转速
	
	
	2：AI2
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	度限制方式
	
	
	3：保留
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	d1-30
	
	转矩控制正转速
	
	
	0.00～最大频率
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	度数字限定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-31
	
	转矩控制反转速
	
	
	0.00～最大频率
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	度数字限定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-32
	
	转矩控制加速时
	
	
	0.00s～120.00s
	
	0.10s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1-33
	
	转矩控制减速时
	
	
	0.00s～120.00s
	
	0.10s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	d2 组电机 1 VF 控制参数
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- 81-
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: page82]
	
	功能参数表
	
	
	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：直线 V/F 曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：多点 V/F 曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：平方 V/F 曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：1.2 次幂曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	d2-00
	
	V/F 曲线设定
	
	4：1.4 次幂曲线
	
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	6：1.6 次幂曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8：1.8 次幂曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10：VF 完全分离模式
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	11：VF 半分离模式
	
	
	
	
	
	
	

	
	d2-01
	
	转矩提升
	
	0（自动转矩提升），0.1%～
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	
	
	
	30.0%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d2-02
	
	转矩提升截止频
	
	0.0%～80.0%
	
	30.0%
	
	★
	
	

	
	
	
	率
	
	实际截止频率 = 电机额定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	频率 * d2-02
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d2-03
	V/F 频率点 1
	
	0.00Hz～d2-05
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	d2-04
	V/F 电压点 1
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	d2-05
	V/F 频率点 2
	
	d2-03～d2-07
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	d2-06
	V/F 电压点 2
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	d2-07
	V/F 频率点 3
	
	d2-05～最大频率
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	d2-08
	V/F 电压点 3
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	d2-09
	
	V/F 转差补偿系
	
	0.0%～200.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d2-10
	
	振荡抑制增益
	
	0～100
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：数字设定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：AI2
	
	
	
	
	
	
	

	
	d2-12
	
	VF 分离的电压源
	
	3：保留
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：多段指令
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：简易 PLC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7：PID
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	矢量变频器使用说明
	
	
	
	
	
	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	注：100.0%对应电机额定电
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	压
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d2-13
	
	VF 分离的电压数
	
	
	0V～电机额定电压
	
	0V
	☆
	
	

	
	
	
	
	字设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d2-14
	
	VF 分离的电压上
	
	
	0.0s～1000.0s
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	升时间
	
	
	注：表示 0V 变化到电机额
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	定电压的时间
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d3 组电机 2 参数
	
	
	
	
	
	

	
	d3-00
	
	电机额定功率
	
	
	0.1kw～1000.0kw
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d3-01
	
	电机额定电压
	
	
	1V～2000V
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d3-02
	
	电机额定电流
	
	
	0.01A～655.35A
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d3-03
	
	电机额定频率
	
	
	0.01Hz～最大频率
	
	50.00Hz
	★
	
	

	
	d3-04
	
	电机额定转速
	
	
	1rpm～65535rpm
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d3-05
	
	异步电机定子电
	
	
	0.001Ω～65.535Ω
	
	机型确定
	★
	
	

	
	
	
	
	阻
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d3-06
	
	异步电机转子电
	
	
	0.001Ω～65.535Ω
	
	机型确定
	★
	
	

	
	
	
	
	阻
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d3-07
	
	异步电机漏感
	
	
	0.01mH～655.35mH
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d3-08
	
	异步电机互感
	
	
	0.1mH～6553.5mH
	
	机型确定
	★
	
	

	
	d3-09
	
	异步电机空载电
	
	
	0.01A～d3-02
	
	机型确定
	★
	
	

	
	
	
	
	流
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无功能
	
	
	
	
	
	

	
	d3-30
	电机 2 参数调谐
	
	
	1：异步电机静态调谐
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：异步电机完全调谐
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	d4 组电机 2 矢量控制参数
	
	
	
	
	
	

	
	d4-00
	
	速度/转矩控制选
	
	
	0：速度
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	择
	
	
	1：转矩控制模式
	
	
	
	
	
	

	
	d4-01
	
	速度环 KP1
	
	
	0.01～10.00
	0.30
	
	☆
	
	

	
	d4-02
	
	速度环 Ti1
	
	
	0.01s～10.00s
	
	0.50s
	☆
	
	

	
	d4-03
	
	切换频率 1
	
	
	0.00Hz～d4-06
	
	5.00Hz
	☆
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	功能参数表
	
	
	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-04
	
	速度环 KP2
	
	0.01～10.00
	
	0.20
	
	☆
	
	

	
	d4-05
	
	速度环 Ti2
	
	0.01s～10.00s
	
	
	1.00s
	☆
	
	

	
	d4-06
	
	切换频率 2
	
	d4-03～最大频率
	
	
	10.00Hz
	☆
	
	

	
	d4-07
	
	速度环积分属性
	
	0：积分分离无效
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：积分分离有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-08
	
	ASR 输入滤波时
	
	0.000s～0.100s
	
	
	0.000s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-09
	
	ASR 输出滤波时
	
	0.000s～0.100s
	
	
	0.000s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-10
	
	励磁电流环比例
	
	1～30000
	
	2000
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	增益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-11
	
	励磁电流环积分
	
	0～30000
	
	1300
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	增益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-12
	
	转矩电流环比例
	
	1～30000
	
	2000
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	增益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-13
	
	转矩电流环积分
	
	0～30000
	
	1300
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	增益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：d4-16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-14
	
	速度控制电动转
	
	2：AI2
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	矩上限源
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通迅给定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：d4-17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-15
	
	速度控制制动转
	
	2：AI2
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	矩上限源
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通迅给定
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-16
	
	电动转矩限定
	
	0.0%～200.0%
	
	150.0%
	
	☆
	
	

	
	d4-17
	
	制动转矩限定
	
	0.0%～200.0%
	
	150.0%
	
	☆
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	矢量变频器使用说明
	
	
	
	
	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-18
	
	电动转差增益
	
	50%～200%
	100%
	
	☆
	
	

	
	d4-19
	
	制动转差增益
	
	50%～200%
	100%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：数字给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：AI2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	

	
	d4-26
	
	转矩控制指令源
	
	4：保留
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：Min(AI1,AI2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7：Max(AI1,AI2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（1～7 选项的满量程对应
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d4-27 设定值）
	
	
	
	
	
	

	
	d4-27
	
	转矩指令数字给
	
	-200.0%～200.0%
	100.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：数字给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	d4-28
	
	转矩控制正转速
	
	2：AI2
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	度限定方式
	
	3：保留
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：数字给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：AI1
	
	
	
	
	
	

	
	d4-29
	
	转矩控制反转速
	
	2：AI2
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	度限制方式
	
	3：保留
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	d4-30
	
	转矩控制正转速
	
	0.00～最大频率
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	度数字限定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-31
	
	转矩控制反转速
	
	0.00～最大频率
	
	50.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	度数字限定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-32
	
	转矩控制加速时
	
	0.00s～120.00s
	
	0.10s
	☆
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	功能参数表
	
	
	
	矢量变频器使用说明
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d4-33
	
	转矩控制减速时
	
	
	0.00s～120.00s
	
	
	0.10s
	☆
	
	

	
	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	d5 组电机 2 VF 控制参数
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：直线 V/F 曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：多点 V/F 曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：平方 V/F 曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：1.2 次幂曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	d5-00
	
	V/F 曲线设定
	
	
	4：1.4 次幂曲线
	
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	6：1.6 次幂曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8：1.8 次幂曲线
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10：VF 完全分离模式
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	11：VF 半分离模式
	
	
	
	
	
	
	

	
	d5-01
	
	转矩提升
	
	
	0（自动转矩提升），0.1%～
	
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	30.0%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d5-02
	
	转矩提升截止频
	
	
	0.0%～80.0%
	
	30.0%
	
	★
	
	

	
	
	
	率
	
	
	实际截止频率 = 电机额定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	频率 * d5-02
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d5-03
	V/F 频率点 1
	
	
	0.00Hz～d5-05
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	d5-04
	V/F 电压点 1
	
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	d5-05
	V/F 频率点 2
	
	
	d5-03～d5-07
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	d5-06
	V/F 电压点 2
	
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	d5-07
	V/F 频率点 3
	
	
	d5-05～最大频率
	
	
	0.00Hz
	☆
	
	

	
	d5-08
	V/F 电压点 3
	
	
	0.0%～100.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	d5-09
	
	V/F 转差补偿系
	
	
	0.0%～200.0%
	
	0.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d5-10
	
	振荡抑制增益
	
	
	0～100
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：数字设定
	
	
	
	
	
	
	

	
	d5-12
	
	VF 分离的电压源
	
	
	1：AI1
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	2：AI2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：保留
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	矢量变频器使用说明
	
	
	
	
	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5：多段指令
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6：简易 PLC
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7：PID
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8：通讯给定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	注：100.0%对应电机额定电
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	压
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d5-13
	
	VF 分离的电压数
	
	0V～电机额定电压
	
	0V
	☆
	
	

	
	
	
	
	字设定
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d5-14
	
	VF 分离的电压上
	
	0.0s～1000.0s
	
	0.0s
	☆
	
	

	
	
	
	升时间
	
	注：表示 0V 变化到电机额
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	定电压的时间
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	d6 组控制优化
	
	
	
	
	
	

	
	d6-00
	
	载波频率
	
	0.5kHz～15.0kHz
	
	机型确定
	☆
	
	

	
	d6-01
	
	DPWM 切换上限
	
	0.00Hz～15.00Hz
	
	12.00Hz
	★
	
	

	
	
	
	
	频率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d6-02
	
	PWM 调制方式
	
	0：异步调制
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	1：同步调制
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d6-03
	
	载波频率随温度
	
	0：否
	1
	
	☆
	
	

	
	
	
	调整
	
	1：是
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d6-04
	随机 PWM 深度
	
	0：随机 PWM 无效
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	1～10：PWM 载频随机深度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：不补偿
	
	
	
	
	
	

	
	d6-05
	
	死区补偿方式
	
	1：补偿方式 1
	1
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2：补偿方式 2
	
	
	
	
	
	

	
	d6-06
	
	矢量方式选择
	
	0：SVC 模式 0
	1
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	1：SVC 模式 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d6-07
	
	磁通制动增益
	
	0～150%
	100%
	
	☆
	
	

	
	d6-08
	
	磁通补偿增益
	
	0～200%（默认 100%）
	100%
	
	☆
	
	

	
	d6-09
	
	磁通补偿截止频
	
	0.00Hz～50.00Hz
	
	5.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	率
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	功能参数表
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d6-10
	
	励磁电流环 KP
	
	0～500
	
	200
	
	☆
	
	

	
	d6-11
	
	力矩电流环 KP
	
	0～500
	
	0
	
	☆
	
	

	
	d6-12
	
	力矩电流滤波时
	
	0～31
	
	28
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	间系数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d6-13
	
	空载电流提升
	
	0.0%～50.0%
	
	10.0%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d6-14
	
	空载电流提升截
	
	0.00Hz～20.00Hz
	
	
	20.00Hz
	☆
	
	

	
	
	
	
	止频率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d6-15
	
	弱磁增益
	
	50%～150%
	
	100%
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	U0 组监控组 0
	
	
	
	
	
	
	

	
	U0-00
	
	运行频率
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-01
	
	设定频率
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-02
	
	母线电压
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-03
	
	输出电压
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-04
	
	输出电流
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-05
	
	输出功率
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-06
	
	输出转矩
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-07
	
	DI 输入状态
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-08
	
	DO 输出状态
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-09
	
	AI1 电压
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-10
	
	AI2 电压
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-11
	
	保留
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-12
	
	计数值
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-13
	
	长度值
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-14
	
	负载速度显示
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-15
	
	PID 设定
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-16
	
	PID 反馈
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-17
	
	PLC 阶段
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-18
	
	保留
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-19
	
	反馈速度
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-20
	
	剩余运行时间
	
	－
	
	
	－
	●
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	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U0-21
	
	AI1 校正前电压
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-22
	
	AI2 校正前电压
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-23
	
	保留
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-24
	
	线速度
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-25
	
	当前上电时间
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-26
	
	当前运行时间
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-27
	
	通讯设定值
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-28
	
	实际反馈速度
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-29
	主频率 X 显示
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-30
	辅频率 Y 显示
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-31
	
	查看任意内存地
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	
	
	
	址值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U0-32
	
	同步机转子位置
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-33
	
	电机温度值
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-34
	
	目标转矩
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-35
	
	旋变位置
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-36
	
	功率因素角度
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-37
	
	ABZ 位置
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-38
	VF 分离目标电压
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-39
	VF 分离输出电压
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-40
	
	DI 输入直观显示
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-41
	
	DO 输入直观显
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	
	
	示
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U0-42
	
	DI 功能状态直观
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	
	
	
	显示 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U0-43
	
	DI 功能状态直观
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	
	
	
	显示 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U0-44
	
	故障信息
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-45
	
	Z 信号计数器
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-46
	设定频率（%）
	
	－
	
	－
	●
	
	

	
	U0-47
	
	运行频率（%）
	
	－
	
	－
	●
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	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U0-48
	
	变频器运行状态
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	U0-49
	
	点对点通讯发送
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	
	
	
	值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U0-50
	
	点对点通讯接收
	
	－
	
	
	－
	●
	
	

	
	
	
	
	值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	A0 组系统参数
	
	
	
	
	
	
	

	
	A0-00
	
	用户密码
	
	0～65535
	
	0
	
	☆
	
	

	
	A0-01
	
	产品号
	
	－
	
	
	机型确定
	●
	
	

	
	A0-02
	
	软件版本号
	
	－
	
	
	机型确定
	●
	
	

	
	A0-03
	
	额定电流
	
	－
	
	
	机型确定
	●
	
	

	
	A0-04
	
	额定电压
	
	－
	
	
	机型确定
	●
	
	

	
	A0-07
	
	功能码修改属性
	
	0：可修改
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	1：不可修改
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	个位：用户制定参数 QUICK
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	选择
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：不显示
	
	
	
	
	
	
	

	
	A0-08
	
	个性参数显示选
	
	1：显示
	
	0
	
	☆
	
	

	
	
	
	
	择
	
	十位：用户变更参数 QUICK
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	选择
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：不显示
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：显示
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0：无操作
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1：恢复出厂设定,不包括电
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	机参数
	
	
	
	
	
	
	

	
	A0-09
	
	参数初始化
	
	2：恢复出厂设定,包括电机
	
	0
	
	★
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	参数
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3：保留
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4：清除记录信息
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	A1 组用户制定参数组
	
	
	
	
	
	
	

	
	A1-00
	
	用户制定参数 0
	
	用户可见功能码参数
	
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-01
	
	用户制定参数 1
	
	用户可见功能码参数
	
	
	uA0.00
	☆
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	功能参数表
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功能码
	
	
	名称
	
	
	功能描述
	
	
	出厂值
	
	更
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A1-02
	
	用户制定参数 2
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-03
	
	用户制定参数 3
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-04
	
	用户制定参数 4
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-05
	
	用户制定参数 5
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-06
	
	用户制定参数 6
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-07
	
	用户制定参数 7
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-08
	
	用户制定参数 8
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-09
	
	用户制定参数 9
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-10
	
	用户制定参数 10
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-11
	
	用户制定参数 11
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-12
	
	用户制定参数 12
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-13
	
	用户制定参数 13
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-14
	
	用户制定参数 14
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-15
	
	用户制定参数 15
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-16
	
	用户制定参数 16
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-17
	
	用户制定参数 17
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-18
	
	用户制定参数 18
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-19
	
	用户制定参数 19
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-20
	
	用户制定参数 20
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-21
	
	用户制定参数 21
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-22
	
	用户制定参数 22
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-23
	
	用户制定参数 23
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-24
	
	用户制定参数 24
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-25
	
	用户制定参数 25
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-26
	
	用户制定参数 26
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-27
	
	用户制定参数 27
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-28
	
	用户制定参数 28
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-29
	
	用户制定参数 29
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-30
	
	用户制定参数 30
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
	
	

	
	A1-31
	
	用户制定参数 31
	
	用户可见功能码参数
	
	uA0.00
	☆
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第七章 EMC（电磁兼容性）

7.1 定义

电磁兼容是指电气设备在电磁干扰的环境中运行，不对电磁环境进行干扰而且能稳定实现其功能的能力。

7.2 EMC 标准介绍

根据国家标准 GB/T12668.3 的要求，变频器需要符合电磁干扰及抗电磁干扰两个方面的要求。我司现有产品执行的是最新国际标准：IEC/EN61800-3：2004

(Adjustable speed electrical power drive systems part 3:EMC requirements and specific test methods)，等同国家标准 GB/T12668.3。IEC/EN61800-3 主要从电磁

干扰及抗电磁干扰两个方面对变频器进行考察，电磁干扰主要对变频器的辐射干扰、传导干扰及谐波干扰进行测试（对应用于民用的变频器有此项要求）。抗电磁干扰主要对变频器的传导抗扰度、辐射抗扰度、浪涌抗扰度、快速突变脉冲群抗扰度、ESD 抗扰度及电源低频端抗扰度（具体测试项目有：1、输入电压暂降、中断和变化的抗扰性试验；2、换相缺口抗扰性试验；3、谐波输入抗扰性试验；

4、输入频率变化试验；5、输入电压不平衡试验；6、输入电压波动试验）进行测试。依照上述 IEC/EN61800-3 的严格要求进行测试，我司产品按照 7.3 所示的指导进行安装使用，在一般工业环境下将具备良好的电磁兼容性。

7.3 EMC 指导

7.3.1 谐波的影响：

电源的高次谐波会对变频器造成损坏。所以在一些电网品质比较差的地方，建议加装交流输入电抗器。
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7.3.2 电磁干扰及安装注意事项：

电磁干扰有两种，一种是周围环境的电磁噪声对变频器的干扰，另外一种干扰是变频器所产生的对周围设备的干扰。

安装注意事项：

1）变频器及其它电气产品的接地线应良好接地；

2）变频器的动力输入和输出线及弱电信号线（如：控制线路）尽量不要平

行布置，有条件时垂直布置；

3）变频器的输出动力线建议使用屏蔽电缆，或使用钢管屏蔽动力线，且屏蔽层要可靠接地，对于受干扰设备的引线建议使用双绞屏蔽控制线，并将屏蔽层可靠接地；

4）对于电机电缆长度超过 100m 的，要求加装输出滤波器或电抗器。

7.3.3 周边电磁设备对变频器产生干扰的处理方法：

一般对变频器产生电磁影响的原因是在变频器附近安装有大量的继电器、接触器或电磁制动器。当变频器因此受到干扰而误动作时，建议采用以下办法解决：

1）产生干扰的器件上加装浪涌抑制器；

2）变频器输入端加装滤波器，具体参照 7.3.6，进行操作；

3）变频器控制信号线及检测线路的引线用屏蔽电缆并将屏蔽层可靠接地。

7.3.4 变频器对周边设备产生干扰的处理办法：

这部分的噪声分为两种：一种是变频器辐射干扰，而另一种则是变频器的传导干扰。这两种干扰使得周边电气设备受到电磁或者静电感应。进而使设备产生了误动作。针对几种不同的干扰情况，参考以下方法解决：用于测量的仪表、接收机及传感器等，一般信号比较微弱，若和变频器较近距离或在同一个控制柜内时，易受到干扰而误动作，建议采用下列办法解决：尽量远离干扰源；不要将信号线与动力线平行布置特别不要平行捆扎在一起；信号线及动力线用屏蔽线，且接地良好；在变频器的输出侧加铁氧体磁环（选择抑制频率在 30～1000MHz 范围内），并同方向绕上 2～3 匝，对于情况恶劣的，可选择加装 EMC 输出滤波器；
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当受干扰设备和变频器使用同一电源时，会造成传导干扰，如果以上办法还不能消除干扰，则应该在变频器与电源之间加装 EMC 滤波器（具体参照 7.3.6 进行选型操作）；外围设备单独接地，可以排除共地时因变频器接地线有漏电流而产生的干扰。

7.3.5 漏电流及处理：

使用变频器时漏电流有两种形式：一种是对地的漏电流；另一种是线与线之间的漏电流。

影响对地漏电流的因素及解决办法：

导线和大地间存在分布电容，分布电容越大，漏电流越大；有效减少变频器及电机间距离以减少分布电容。载波频率越大，漏电流越大。可降低载波频率来减少漏电流。但降低载波频率会导致电机噪声增加，请注意，加装电抗器也是解决漏电流的有效办法。漏电流会随回路电流增大而增大，所以电机功率大时，相应漏电流大。

引起线与线之间漏电流的因素及解决办法：

变频器输出布线之间存在分布电容，若通过线路的电流含高次谐波，则可能引起谐振而产生漏电流。此时若使用热继电器可能会使其误动作。解决的办法是降低载波频率或加装输出电抗器。在使用变频器时，建议变频器与电机之间不加装热继电器，使用变频器的电子过流保护功能。

7.3.6 电源输入端加装 EMC 输入滤波器注意事项：


注意：

1）使用滤波器时请严格按照额定值使用；由于滤波器属于 I 类电器，滤波

器金属外壳地应该大面积与安装柜金属地接触良好，且要求具有良好导电连续性，否则将有触电危险及严重影响 EMC 效果；

2）通过 EMC 测试发现，滤波器地必须与变频器 PE 端地接到同一公共地上，否则将严重影响 EMC 效果。

3）滤波器尽量靠近变频器的电源输入端安装。
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4）电机电缆过长时，由于分布电容的影响，易产生电气谐振，从而引起电机绝缘破坏或产生较大漏电流使变频器过流保护。电机电缆长度大于 100m 时，须在变频器附近加装交流输出电抗器。
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第八章 故障诊断及对策

8.1 故障报警及对策

本系列变频器共有 35 项警示信息及保护功能，一旦故障发生，保护功能动作，变频器停止输出，变频器故障继电器接点动作，并在变频器显示面板上显示故障代码。用户在寻求服务之前，可以先按本节提示进行自查，分析故障原因，找出解决方法。如果属于虚线框内所述原因，请寻求服务，与您所购变频器的代理商或直接与我公司联系。

35 项警示信息中 Err22 为硬件过流或过压信号，大部分情况下硬件过压故

	障造成 Err22
	报警。
	
	
	

	
	
	操作
	
	
	
	

	故障名称
	
	面板
	
	故障原因排查
	故障处理对策
	

	
	
	显示
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1、排除外围故障
	

	
	
	
	
	1、变频器输出回路短路
	2、加装电抗器或输出滤波
	

	
	
	
	
	
	器
	

	
	
	
	
	2、电机和变频器接线过长
	
	

	
	
	
	
	
	3、检查风道是否堵塞、风
	

	逆变单元
	
	
	
	3、模块过热
	扇是否正常工作并排除存
	

	
	
	Err01
	
	4、变频器内部接线松动
	
	

	保护
	
	
	
	5、主控板异常
	在问题
	

	
	
	
	
	
	4、插好所有连接线
	

	
	
	
	
	6、驱动板异常
	
	

	
	
	
	
	
	5、寻求技术支持
	

	
	
	
	
	7、逆变模块异常
	
	

	
	
	
	
	
	6、寻求技术支持
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、寻求技术支持
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	操作
	
	
	
	

	故障名称
	面板
	
	故障原因排查
	故障处理对策
	

	
	显示
	
	
	
	

	
	
	
	1、变频器输出回路存在接
	1、排除外围故障
	

	
	
	
	地或短路
	2、进行电机参数辨识
	

	
	
	
	2、控制方式为矢量且没有
	
	

	
	
	
	
	3、增大加速时间
	

	
	
	
	进行参数辨识
	4、调整手动提升转矩或V/F
	

	
	
	
	3、加速时间太短
	
	

	
	
	
	
	曲线
	

	加速过电
	
	
	4、手动转矩提升或 V/F 曲
	
	

	
	Err02
	
	
	5、将电压调至正常范围
	

	流
	
	
	线不合适
	6、选择转速追踪启动或等
	

	
	
	
	5、电压偏低
	
	

	
	
	
	
	电机停止后再启动
	

	
	
	
	6、对正在旋转的电机进行
	
	

	
	
	
	
	7、取消突加负载
	

	
	
	
	启动
	8、选用功率等级更大的变
	

	
	
	
	7、加速过程中突加负载
	
	

	
	
	
	
	频器
	

	
	
	
	8、变频器选型偏小
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、变频器输出回路存在接
	
	

	
	
	
	地或短路
	1、排除外围故障
	

	
	
	
	2、控制方式为矢量且没有
	
	

	
	
	
	
	2、进行电机参数辨识
	

	减速过电
	
	
	进行参数辨识
	3、增大减速时间
	

	
	Err03
	
	3、减速时间太短
	
	

	流
	
	
	4、电压偏低
	4、将电压调至正常范围
	

	
	
	
	
	5、取消突加负载
	

	
	
	
	5、减速过程中突加负载
	
	

	
	
	
	
	6、加装制动单元及电阻
	

	
	
	
	6、没有加装制动单元和制
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	动电阻
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	操作
	
	
	

	故障名称
	面板
	故障原因排查
	故障处理对策
	

	
	显示
	
	
	

	
	
	1、变频器输出回路存在接
	1、排除外围故障
	

	
	
	地或短路
	2、进行电机参数辨识
	

	
	
	2、控制方式为矢量且没有
	
	

	恒速过电
	
	
	3、将电压调至正常范围
	

	
	Err04
	进行参数辨识
	
	

	流
	
	3、电压偏低
	4、取消突加负载
	

	
	
	
	5、选用功率等级更大的变
	

	
	
	4、运行中是否有突加负载
	
	

	
	
	
	频器
	

	
	
	5、变频器选型偏小
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1、输入电压偏高
	1、将电压调至正常范围
	

	
	
	2、加速过程中存在外力拖
	
	

	
	
	
	2、取消此外动力或加装制
	

	加速过电
	Err05
	动电机运行
	动电阻
	

	压
	
	3、加速时间过短
	3、增大加速时间
	

	
	
	4、没有加装制动单元和制
	
	

	
	
	
	4、加装制动单元及电阻
	

	
	
	动电阻
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1、输入电压偏高
	1、将电压调至正常范围
	

	
	
	2、减速过程中存在外力拖
	
	

	
	
	
	2、取消此外动力或加装制
	

	减速过电
	Err06
	动电机运行
	动电阻
	

	压
	
	3、减速时间过短
	3、增大减速时间
	

	
	
	4、没有加装制动单元和制
	
	

	
	
	
	4、加装制动单元及电阻
	

	
	
	动电阻
	
	

	
	
	
	
	

	恒速过电
	
	1、输入电压偏高
	1、将电压调至正常范围
	

	
	Err07
	2、运行过程中存在外力拖
	2、取消此外动力或加装制
	

	压
	
	动电机运行
	动电阻
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	操作
	
	
	
	

	故障名称
	面板
	
	故障原因排查
	故障处理对策
	

	
	显示
	
	
	
	

	控制电源
	Err08
	
	1、输入电压不在规范规定
	1、将电压调至规范要求的
	

	故障
	
	
	的范围内
	范围内
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、瞬时停电
	
	

	
	
	
	2、变频器输入端电压不在
	1、复位故障
	

	
	
	
	规范要求的范围
	2、调整电压到正常范围
	

	欠压故障
	Err09
	
	3、母线电压不正常
	3、寻求技术支持
	

	
	
	
	4、整流桥及缓冲电阻不正
	4、寻求技术支持
	

	
	
	
	常
	5、寻求技术支持
	

	
	
	
	5、驱动板异常
	6、寻求技术支持
	

	
	
	
	6、控制板异常
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、负载是否过大或发生电
	1、减小负载并检查电机及
	

	变频器过
	
	
	
	机械情况
	

	
	Err10
	
	机堵转
	
	

	载
	
	
	2、变频器选型偏小
	2、选用功率等级更大的变
	

	
	
	
	
	频器
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、电机保护参数bb-01设定
	1、正确设定此参数
	

	
	
	
	是否合适
	2、减小负载并检查电机及
	

	电机过载
	Err11
	
	2、负载是否过大或发生电
	机械情况
	

	
	
	
	机堵转
	3、选用功率等级更大的变
	

	
	
	
	3、变频器选型偏小
	频器
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	操作
	
	
	

	故障名称
	面板
	故障原因排查
	故障处理对策
	

	
	显示
	
	
	

	
	
	1、三相输入电源不正常
	1、检查并排除外围线路中
	

	
	
	
	存在的问题
	

	
	
	2、驱动板异常
	
	

	输入缺相
	Err12
	
	2、寻求技术支持
	

	
	
	3、防雷板异常
	3、寻求技术支持
	

	
	
	4、主控板异常
	
	

	
	
	
	4、寻求技术支持
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1、变频器到电机的引线不
	1、排除外围故障
	

	
	
	正常
	2、检查电机三相绕组是否
	

	
	
	2、电机运行时变频器三相
	
	

	输出缺相
	Err13
	
	正常并排除故障
	

	
	
	输出不平衡
	3、寻求技术支持
	

	
	
	3、驱动板异常
	
	

	
	
	
	4、寻求技术支持
	

	
	
	4、模块异常
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1、环境温度过高
	1、降低环境温度
	

	
	
	2、风道堵塞
	2、清理风道
	

	模块过热
	Err14
	3、风扇损坏
	3、更换风扇
	

	
	
	4、模块热敏电阻损坏
	4、更换热敏电阻
	

	
	
	5、逆变模块损坏
	5、更换逆变模块
	

	
	
	
	
	

	
	
	1、通过多功能端子DI输入
	
	

	外部设备
	Err15
	外部故障的信号
	1、复位运行
	

	故障
	
	2、通过虚拟IO功能输入外
	2、复位运行
	

	
	
	部故障的信号
	
	

	
	
	
	
	






-100-

	[bookmark: page101]矢量变频器使用说明
	
	故障诊断及对策
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	操作
	
	
	
	

	故障名称
	面板
	
	故障原因排查
	故障处理对策
	

	
	显示
	
	
	
	

	
	
	
	1、上位机工作不正常
	1、检查上位机接线
	

	
	
	
	
	2、检查通讯连接线
	

	
	
	
	2、通讯线不正常
	
	

	通讯故障
	Err16
	
	
	3、正确设置通讯扩展卡类
	

	
	
	
	3、通讯扩展卡设置不正确
	型
	

	
	
	
	4、通讯参数组设置不正确
	
	

	
	
	
	
	4、正确设置通讯参数
	

	接触器故
	Err17
	
	1、驱动板和电源不正常
	1、更换驱动板或电源板
	

	障
	
	
	2、接触器不正常
	2、更换接触器
	

	
	
	
	
	
	

	电流检测
	Err18
	
	1、检查霍尔器件异常
	1、更换霍尔器件
	

	故障
	
	
	2、驱动板异常
	2、更换驱动板
	

	
	
	
	
	
	

	电机调谐
	
	
	1、电机参数未按铭牌设置
	1、根据铭牌正确设定电机
	

	
	Err19
	
	
	参数
	

	故障
	
	
	2、参数辨识过程超时
	2、检查变频器到电机引线
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、编码器型号不匹配
	1、根据实际正确设定编码
	

	
	
	
	
	器类型
	

	
	
	
	2、编码器连线错误
	
	

	码盘故障
	Err20
	
	
	2、排除线路故障
	

	
	
	
	3、编码器损坏
	3、更换编码器
	

	
	
	
	4、PG 卡异常
	
	

	
	
	
	
	4、更换 PG 卡
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	EEPROM
	Err21
	
	1、EEPROM 芯片损坏
	1、更换主控板
	

	读写故障
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	变频器硬
	Err22
	
	1、存在过压
	1、按过压故障处理
	

	件故障
	
	
	2、存在过流
	2、按过流故障处理
	

	对地短路
	Err23
	
	1、电机对地短路
	1、更换电缆或电机
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- 101-
	
	



[bookmark: page102]
	故障诊断及对策
	
	矢量变频器使用说明
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	操作
	
	
	

	故障名称
	面板
	故障原因排查
	故障处理对策
	

	
	显示
	
	
	

	累计运行
	
	1、累计运行时间达到设定
	1、使用参数初始化功能清
	

	时间到达
	Err26
	
	
	

	故障
	
	值
	除记录信息
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1、通过多功能端子 DI 输
	
	

	用户自定
	
	入用户自定义故障 1 的信
	1、复位运行
	

	
	Err27
	号
	
	

	义故障 1
	
	2、通过虚拟 IO 功能输入
	2、复位运行
	

	
	
	
	
	

	
	
	用户自定义故障 1 的信号
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1、通过多功能端子 DI 输
	
	

	用户自定
	
	入用户自定义故障 2 的信
	1、复位运行
	

	
	Err28
	号
	
	

	义故障 2
	
	2、通过虚拟 IO 功能输入
	2、复位运行
	

	
	
	
	
	

	
	
	用户自定义故障 2 的信号
	
	

	
	
	
	
	

	累计上电
	
	1、累计上电时间达到设定
	1、使用参数初始化功能清
	

	时间到达
	Err29
	
	
	

	故障
	
	值
	除记录信息
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1、变频器运行电流小于设
	1、确认负载是否脱离或参
	

	掉载故障
	Err30
	
	数设置是否符合实际运行
	

	
	
	定参数
	工况
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	运行时
	
	1、PID 反馈小于C0-26 设
	1、检查 PID 反馈信号或设
	

	PID
	Err31
	
	
	

	反馈丢失
	
	定值
	置C0-26为一个合适值
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	故障诊断及对策
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	操作
	
	
	
	

	故障名称
	面板
	
	故障原因排查
	故障处理对策
	

	
	显示
	
	
	
	

	
	
	
	1、负载是否过大或发生电
	1、减小负载并检查电机及
	

	逐波限流
	
	
	
	机械情况
	

	
	Err40
	
	机堵转
	
	

	故障
	
	
	2、变频器选型偏小
	2、选用功率等级更大的变
	

	
	
	
	
	频器
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	运行时切
	Err41
	
	1、在变频器运行过程中通
	1、变频器停机后再进行电
	

	换电机故
	
	
	过端子更改当前电机选择
	机切换操作
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、编码器参数设定不正确
	1、正确设置编码器参数
	

	速度偏差
	Err42
	
	2、没有进行参数辨识
	2、进行电机参数辨识
	

	过大故障
	
	
	3、速度偏差过大检测参数
	3、根据实际情况合理设置
	

	
	
	
	设置不合理
	检测参数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、编码器参数设定不正确
	1、正确设置编码器参数
	

	电机过速
	Err43
	
	2、没有进行参数辨识
	2、进行电机参数辨识
	

	度故障
	
	
	3、电机过速度检测参数设
	3、根据实际情况合理设置
	

	
	
	
	置不合理
	检测参数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1、检测温度传感器接线并
	

	电机过温
	
	
	1、温度传感器接线松动
	排除故障
	

	
	Err45
	
	
	2、降低载频或采取其它散
	

	故障
	
	
	2、电机温度过高
	热措施对电机进行散热处
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	理
	

	
	
	
	
	
	

	初始位置
	
	
	1、电机参数与实际偏差太
	1、重新确认电机参数是否
	

	
	Err51
	
	
	正确，重点关注额定电流是
	

	错误
	
	
	大
	否设定偏小
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8.2 常见故障及其处理方法

变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况，请参考下述方法进行简单故障分析：

表 8-1	常见故障及其处理方法

	序
	故障现象
	可能原因
	解决方法
	

	号
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	电网电压没有或者过低；
	
	

	
	
	变频器驱动板上的开关
	
	

	
	
	电源故障；整流桥损坏；
	检查输入电源；
	

	1
	上电无显示
	变频器缓冲电阻损坏；
	检查母线电压；
	

	
	
	控制板、键盘故障；
	寻求厂家服务；
	

	
	
	控制板与驱动板、键盘之
	
	

	
	
	间连线断；
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	驱动板与控制板之间的
	
	

	
	
	连线接触不良；
	
	

	
	上电显示
	控制板上相关器件损坏；
	
	

	2
	
	
	寻求厂家服务；
	

	
	“-coc-”
	电机或者电机线有对地
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	短路；
	
	

	
	
	霍尔故障；
	
	

	
	
	
	
	

	
	上电显示
	电机或者输出线对地短
	用摇表测量电机和输出线
	

	3
	
	路；
	的绝缘；
	

	
	“Err23”报警
	
	
	

	
	
	变频器损坏；
	寻求厂家服务；
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	序
	故障现象
	可能原因
	解决方法
	

	号
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	上电变频器显
	风扇损坏或者堵转；
	
	

	
	示正常，运行后
	
	更换风扇；
	

	4
	
	外围控制端子接线有短
	
	

	
	显示“-coc-”
	路；
	排除外部短路故障；
	

	
	并马上停机
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	频繁报 Err14
	载频设置太高；
	降低载频；
	

	5
	（模块过热）故
	风扇损坏或者风道堵塞；
	更换风扇、清理风道；
	

	
	
	变频器内部器件损坏（热
	
	

	
	障
	
	寻求厂家服务。
	

	
	
	电偶或其他）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	电机及电机线；
	重新确认变频器与电机之
	

	
	
	
	间连线；
	

	
	
	变频器参数设置错误（电
	
	

	
	变频器运行后
	
	更换电机或清除机械故
	

	6
	
	机参数）；驱动板与控制
	
	

	
	电机不转动
	板连线接触不良；
	障；
	

	
	
	
	检查并重新设置电机参
	

	
	
	驱动板故障；
	
	

	
	
	
	数；
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	参数设置错误；
	检查并重新设置b3组相关
	

	
	
	
	参数；
	

	
	
	外部信号错误；
	
	

	7
	DI 端子失效
	
	重新接外部信号线；
	

	
	
	跳线松动；
	
	

	
	
	
	重新确认NPN跳线；
	

	
	
	控制板故障；
	
	

	
	
	
	寻求厂家服务；
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	序
	故障现象
	可能原因
	解决方法
	

	号
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	编码器故障；
	更换码盘并重新确认接
	

	
	闭环矢量控制
	编码器接错线或者接触
	
	

	
	
	
	线；
	

	8
	时，电机速度无
	不良；
	
	

	
	
	
	更换 PG卡；
	

	
	法提升
	PG 卡故障；
	
	

	
	
	
	寻求服务；
	

	
	
	驱动板故障；
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	变频器频繁报
	电机参数设置不对；
	重新设置电机参数或者进
	

	
	
	
	行电机谐；
	

	9
	过流和过压故
	加减速时间不合适；
	
	

	
	
	
	设置合适的加减速时间；
	

	
	障
	负载波动；
	
	

	
	
	
	寻求厂家服务；
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	检查接触器电缆是否松
	

	
	
	
	动；
	

	10
	上电（或运行）
	软启动接触器未吸合；
	检查接触器是否有故障；
	

	
	报Err17
	
	检查接触器 24V供电电源
	

	
	
	
	是否有故障；
	

	
	
	
	寻求厂家服务；
	

	
	
	
	
	

	11
	上电显示
	控制板上相关器件损坏；
	更换控制板；
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: ]
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附录 A Modbus 通讯协议


本系列变频器提供 RS485 通信接口，并支持 Modbus-RTU 从站通讯协议。用户可通过计算机或 PLC 实现集中控制，通过该通讯协议设定变频器运行命令，修改或读取功能码参数，读取变频器的工作状态及故障信息等。

A.1 协议内容

该串行通信协议定义了串行通信中传输的信息内容及使用格式。其中包括：主机轮询（或广播）格式；主机的编码方法，内容包括：要求动作的功能码，传输数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收信息时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障信息作为响应反馈给主机。

应用方式

变频器接入具备 RS485 总线的“单主多从”PC/PLC 控制网络，作为通讯从

机。

总线结构

（1）硬件接口

变频器端子 485+、485-为 Modbus 通信接口。

（2）拓扑结构

单主机多从机系统。网络中每一个通讯设备都有一个唯一的从站地址，其中有一个设备作为通讯主机（常为平 PC 上位机、PLC、HMI 等），主动发起通讯，对从机进行参数读或写操作，其他设备在为通讯从机，响应主机对本机的询问或通讯操作。在同一时刻只能有一个设备发送数据，而其他设备处于接收状态。从机地址的设定范围为 0～247，0 为广播通信地址。网络中的从机地址必须是唯一
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的。

（3）通讯传输方式

异步串行，半双工传输方式。数据在串行异步通信过程中，是以报文的形式，一次发送一帧数据，Modbus-RTU 协议中约定，当通讯数据线上无数据的空闲时间大于 3.5Byte 的传输时间，表示新的一个通讯帧的起始。

主站发送1	从站应答1	A	主站发送2	从站应答2
[image: ]

B
大于3.5byte	数据帧大于3.5byte 数据帧
传输时间	传输时间

本系列变频器内置的通信协议是 Modbus-RTU 从机通信协议，可响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作，并通讯数据应答。

主机可以是指个人计算机（PC），工业控制设备或可编程逻辑控制器（PLC）等，主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有下位从机发布广播信息。对于主机的单独访问“查询/命令”，被访问从机要返回一个应答帧；对于主机发出的广播信息，从机无需反馈响应给主机。

通讯资料结构

本系列变频器的 Modbus 协议通讯数据格式如下，变频器只支持 Word 型参数的读或写，对应的通讯读操作命令为 0x03；写操作命令为 0x06，不支持字节或位的读写操作：

	
	
	
	
	>3.5Byte
	
	
	1Byte
	
	1Byte
	
	
	2Byte
	
	
	2Byte
	
	2Byte
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	空闲
	目标站
	
	读命令
	
	
	功能码地址
	
	
	功能码
	
	CRC校验和
	
	
	
	

	主站读命令帧
	(帧头)
	地址
	
	0x03
	
	
	H……L
	
	
	个数n
	
	L……H
	
	
	空闲
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H-----L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计算CRC校验
	
	
	
	
	
	


[image: ]

理论上，上位机可以一次读取连续的几个功能码（即其中n 最大可达12 个），但要注意不能跨过本功能码组的最后一个功能码，否则会答复出错。
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	Modbus 通讯协议
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	>3.5Byte
	
	
	1Byte
	
	
	1Byte
	
	
	2Byte
	
	
	
	
	
	2nByte
	
	2Byte
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	从站读应答帧
	空闲
	
	
	目标站
	
	
	读命令
	
	
	功能码地址
	
	
	
	功能码
	
	CRC校验和
	
	
	
	空闲
	

	
	(帧头)
	
	
	地址
	
	
	0x03
	
	
	H……L
	
	
	
	
	
	个数2n
	
	L……H
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计算CRC校验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	>3.5Byte
	
	
	1Byte
	
	
	1Byte
	
	
	2Byte
	
	
	
	
	
	1Byte
	
	2Byte
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主站写命令帧
	空闲
	
	
	目标站
	
	
	读命令
	
	
	功能码地址
	
	
	
	
	功能码
	
	CRC校验和
	
	
	空闲
	

	
	(帧头)
	
	
	地址
	
	
	0x06
	
	
	H……L
	
	
	
	
	
	个数n
	
	L……H
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计算CRC校验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	>3.5Byte
	
	
	1Byte
	
	
	1Byte
	
	
	2Byte
	
	
	
	
	
	1Byte
	
	2Byte
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	从站写命令帧
	空闲
	
	
	目标站
	
	
	读命令
	
	
	功能码地址
	
	
	
	
	功能码
	
	CRC校验和
	
	空闲
	

	
	(帧头)
	
	
	地址
	
	
	0x06
	
	
	H……L
	
	
	
	
	
	个数n
	
	L……H
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计算CRC校验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	若从机检测到通讯帧错误，或其他原因导致的读写不成功，会答复错误帧。
	

	
	
	
	>3.5Byte
	
	
	1Byte
	
	1Byte
	
	
	1Byte
	
	
	
	
	2Byte
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	从站读应答错误帧
	空闲
	
	
	目标站
	
	读命令
	
	错误类型
	
	CRC校验和
	
	空闲
	
	
	
	

	
	(帧头)
	
	
	
	地址
	
	0x83
	
	
	
	
	
	
	L……H
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计算CRC校验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	错误类型：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1Byte
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01-命令码错误
	

	
	
	
	>3.5Byte
	
	1Byte
	
	
	
	
	1Byte
	
	
	
	
	2Byte
	
	
	
	
	
	
	02-地址错误
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	03-数据错误
	

	
	
	
	
	
	空闲
	
	
	
	目标站
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CRC校验和
	
	
	
	
	
	
	04-命令无法处理
	

	从站写应答错误帧
	
	
	
	
	读命令
	
	错误类型
	
	
	
	空闲
	
	
	
	

	
	(帧头)
	
	
	
	
	地址
	
	0x86
	
	
	
	
	
	
	
	L……H
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

[image: ]计算CRC校验[image: ]
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数据帧字段说明：

	
	帧头 START
	
	大于 3.5 个字符传输时间的空闲
	

	
	从机地址 ADR
	通讯地址范围：0～247；0＝广播地址
	

	
	命令码 CMD
	03：读从机参数；06：写从机参数
	

	
	功能码地址 H
	
	变频器内部的参数地址，16 进制表示；分为功能
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	码型和非功能码型（如运行状态参数、运行命令
	

	
	
	
	
	

	
	功能码地址 L
	
	等）参数等，详见地址定义。
	

	
	
	
	传送时，高字节在前，低字节在后。
	

	
	
	
	
	

	
	功能码个数 H
	
	本帧读取的功能码个数，若为 1 表示读取 1 个功
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	能码。传送时，高字节在前，低字节在后。
	

	
	
	
	
	

	
	功能码个数 L
	
	本协议一次只能改写 1 个功能码，没有该字段。
	

	
	数据 H
	应答的数据，或待写入的数据，传送时，高字节
	

	
	数据 L
	
	在前，低字节在后。
	

	
	CRC CHK 高位
	检测值：CRC16 校验值。传送时，高字节在前，
	

	
	CRC CHK 低位
	
	低字节在后。
	

	
	
	
	计算方法详见本节 CRC 校验的说明。
	

	
	
	
	
	

	
	END
	
	3.5 个字符时
	

	
	CRC 校验方式：
	
	



CRC（Cyclical Redundancy Check）使用 RTU 帧格式，消息包括了基于 CRC

方法的错误检测域。CRC 域检测了整个消息的内容。CRC 域是两个字节，包含

16 位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的 CRC，并与接收到的 CRC 域中的值比较，

如果两个 CRC 值不相等，则说明传输有错误。

CRC 是先存入 0xFFFF，然后调用一个过程将消息中连续的 8 位字节与当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的 8Bit 数据对 CRC 有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。CRC 产生过程中，每个 8 位字符都单独和寄存器内容相异或（XOR），结果向最低有效位方向移动，最高有效位以 0 填充。LSB 被
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提取出来检测，如果 LSB 为 1，寄存器单独和预置的值相异或，如果 LSB 为 0，则不进行。整个过程要重复 8 次。在最后一位（第 8 位）完成后，下一个 8 位字节又单独和寄存器的当前值相异或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的 CRC 值。

CRC 添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。CRC 简单函数如下：

unsigned int crc_chk_value（unsigned char *data_value,unsigned char length）

{

unsigned int crc_value=0xFFFF;

int i;

while（length--）

{

crc_value^=*data_value++;

for（i=0;i<8;i++）

{

if（crc_value&0x0001）

{

crc_value=（crc_value>>1）^0xa001;

}

else

{

crc_value=crc_value>>1;

}

}

}

return（crc_value）;

}
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通信参数的地址定义

读写功能码参数（有些功能码是不能更改的，只供厂家使用或监视使用）：

以功能码组号和标号为参数地址表示规则：

高位字节：A0～AF(A0～A2 组、b0～bC 组)、b0～bF(C0～C6 组、d0～d6组)、70～7F(U 组)

低位字节：00～FF

例如：若要范围功能码 b0-03，则功能码的访问地址表示为 0xA303；注意：

U 组：只可读取，不可更改参数。

有些参数在变频器处于运行状态时，不可更改；有些参数不论变频器处于何

种状态，均不可更改；更改功能码参数，还要注意参数的范围，单位及相关说明。

	功能码组号
	通讯访问地址
	通讯修改 RAM 访问地址

	A0～A2
	0xA000～0xA2FF
	0x4000～0x42FF

	b0～bC
	0xA300～0xAFFF
	0x4300～0x4FFF

	C0～C6
	0xB000～0xB7FF
	0x5000～0x57FF

	d0～d6
	0xB800～0xBEFF
	0x5800～0x5EFF

	U0
	0x7000～0x70FF
	



注意，由于 EEPROM 频繁被存储，会减少 EEPROM 的使用寿命，所以，有些功能码在通讯的模式下，无须存储，只要更改 RAM 中的值就可以了。

停机/运行参数部分：

	
	参数
	
	参数描述
	
	
	参数
	
	参数描述
	
	

	
	地址
	
	
	
	
	地址
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	
	
	*通信设定值（十进制）
	
	
	1010
	
	
	PID 设置
	

	
	
	
	
	-10000～10000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	
	
	运行频率
	
	1011
	
	
	PID 反馈
	

	
	1002
	
	
	母线电压
	
	
	1012
	
	
	PLC 步骤
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	1003
	输出电压
	1013
	保留

	1004
	输出电流
	1014
	反馈速度

	1005
	输出功率
	1015
	剩余运行时间

	1006
	输出转矩
	1016
	AI1 校正前电压

	1007
	运行速度
	1017
	AI2 校正前电压

	1008
	DI 输入标志
	1018
	保留

	1009
	DO 输出标志
	1019
	线速度

	100A
	AI1 电压
	101A
	当前上电时间

	100B
	AI2 电压
	101B
	当前运行时间

	100C
	保留
	101C
	保留

	100D
	计数值输入
	101D
	通讯设定值

	100E
	长度值输入
	101E
	实际反馈速度

	100F
	负载速度
	101F
	主频率 X 显示

	
	
	1020
	辅频率 Y 显示




注意：通信设定值是相对值的百分数，10000 对应 100.00%，-10000 对应-100.00%。

控制命令输入到变频器：（只写）


命令地址	命令功能

0001：正转运行

0002：反转运行

0003：正转点动

2000	0004：反转点动

0005：自由停机

0006：减速停机

0007：故障复位
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	读取变频器状态：（只读）
	
	

	
	
	
	
	

	
	命令地址
	
	命令功能
	

	
	
	
	0001：正转运行
	

	
	3000
	
	0002：反转运行
	

	
	
	
	0003：停机
	



参数锁定密码校验：（如果返回为 8888H，即表示密码校验通过）


密码地址	输入密码的内容

1F00	*****


数字输出端子控制：（只写）


命令地址

BIT0：DO 输出控制

BIT1：保留

BIT2：RELAY1 输出控制

BIT3：保留

BIT4：FMR 输出控制
2001

BIT5：VDO1

BIT6：VDO2

BIT7：VDO3

BIT8：VDO4

BIT9：VDO5


模拟输出 AO 控制：（只写）

	命令地址
	命令内容

	2002
	0～7FFF 表示 0％～100％
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	脉冲（PULSE）输出控制：（只写）
	
	
	

	
	命令地址
	
	命令内容
	

	
	2004
	
	0～7FFF 表示 0％～100％
	

	变频器故障描述：
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	变频器故障地址
	
	
	
	变频器故障信息

	
	
	
	0000：无故障
	
	0015：参数读写异常

	
	
	
	0001：保留
	
	0016：变频器硬件故障

	
	
	
	0002：加速过电流
	
	0017：电机对地短路故障

	
	
	
	0003：减速过电流
	
	0018：保留

	
	
	
	0004：恒速过电流
	
	0019：保留

	
	
	
	0005：加速过电压
	
	001A：运行时间到达

	
	
	
	0006：减速过电压
	
	001B: 用户自定义故障 1

	
	
	
	0007：恒速过电压
	
	001C: 用户自定义故障 2

	
	
	
	0008：缓冲电阻过载故障
	001D: 上电时间到达

	
	
	
	0009：欠压故障
	
	001E：掉载

	8000
	
	000A：变频器过载
	
	001F：运行时 PID 反馈丢失

	
	
	
	000B：电机过载
	
	0028：快速限流超时故障

	
	
	
	000C：输入缺相
	
	0029：运行时切换电机故障

	
	
	
	000D：输出缺相
	
	002A: 速度偏差过大

	
	
	
	000E：模块过热
	
	002B：电机超速度

	
	
	
	000F：外部故障
	
	002D：电机过温

	
	
	
	0010：通讯异常
	
	005A：编码器线数设定错误

	
	
	
	0011：接触器异常
	
	005B：未接编码器

	
	
	
	0012：电流检测故障
	
	005C：初始位置错误

	
	
	
	0013：电机调谐故障
	
	005E：速度反馈错误

	
	
	
	0014：编码器/PG 卡故障
	
	

	
	
	
	- 115-
	
	



[bookmark: page116]
	Modbus 通讯协议
	
	矢量变频器使用说明
	

	
	
	
	
	
	

	bA 组通讯参数说明
	
	
	
	

	bA-00
	通讯类型选择
	出厂值
	
	0
	

	
	设定范围
	0：Modbus
	
	
	

	
	
	
	
	
	



本系列变频器使用串口实现 Modbus。后续将在此基础上增加 profibus-DP， canOpen 等通讯协议，敬请期待。请参考《Modbus 通讯协议》。

	
	波特率设置
	出厂值
	5
	

	
	
	
	
	

	
	
	0：300BPS
	4：4800BPS
	

	bA-01
	设定范围
	1：600BPS
	5：9600BPS
	

	
	
	2：1200BPS
	6：19200BPS
	

	
	
	
	
	

	
	
	3：2400BPS
	7：38400BPS
	



此参数用来设定上位机与变频器之间的数据传输速率。注意，上位机与变频

器设定的波特率必须一致，否则，通讯无法进行。波特率越大，通讯速度越快。

	
	Modbus 数据格式
	出厂值
	0
	

	
	
	
	
	

	
	
	0：无校验：数据格式<8,N,2>
	

	bA-02
	设定范围
	1：偶检验：数据格式<8,E,1>
	

	
	
	2：奇校验：数据格式<8,O,1>
	

	
	
	
	

	
	
	3：无校验：数据格式<8,N,1>
	

	
	
	
	
	



上位机与变频器设定的数据格式必须一致，否则，通讯无法进行。


	广播地址
	出厂值
	1


bA-03

设定范围	0～247，0 为广播地址


当本机地址设定为 0 时，即为广播地址，实现上位机广播功能。

本机地址具有唯一性（除广播地址外），这是实现上位机与变频器点对点通
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	讯的基础。
	
	
	

	
	
	
	
	

	bA-04
	Modbus 应答时间
	出厂值
	2ms
	

	
	
	
	
	

	
	设定范围
	0～20ms（仅 Modbus 有效）
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	



应答延时：是指变频器数据接受结束到向上位机发送数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间，则应答延时以系统处理时间为准，如应答延时长于系统处理时间，则系统处理完数据后，要延迟等待，直到应答延迟时间到，才往上位机发送数据。

	bA-05
	串口通讯超时时间
	出厂值
	0.0 s
	

	
	
	
	
	

	
	设定范围
	0.0 s（无效）；0.1～60.0s
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	



当该功能码设置为 0.0 s 时，通讯超时时间参数无效。

当该功能码设置成有效值时，如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，系统将报通讯故障错误（Err16）。通常情况下，都将其设置成无效。如果在连续通讯的系统中，设置此参数，可以监视通讯状况。

	
	Modbus 数据传送格式
	出厂值
	1
	

	
	选择
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	bA-06
	
	
	个位
	Modbus
	
	

	
	设定范围
	
	0
	非标准的 Modbus 协议
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	标准的 Modbus 协议
	
	

	
	
	
	
	
	
	



bA-06=1：选择标准的 Modbus 协议。bA-06=0：读命令时，从机返回字节数比标准的 Modbus 协议多一个字节，

具体参见本协议“通讯资料结构”部分。
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	矢量变频器使用说明
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	通讯读取电流分辨率
	出厂值
	0
	
	

	bA-07
	设定范围
	0
	0.01A
	
	
	

	
	
	1
	0.1A
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



用来确定通讯读取输出电流时，电流值的输出单位。
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1）本产品保修期为十二个月（以机身条型码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。

2）保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

A、因使用上的错误及自行擅自修理、改造而导致的机器损坏；

B、由于火灾、水灾、电压异常、其它天灾及二次灾害等造成的机器损

坏；

C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；

D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；

E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏；

3）产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各

项内容。

4）维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。

5）本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出

示给维修人员。

6）在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。

7）本协议解释权归本公司。
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	产品保修卡
	
	

	
	
	
	

	
	单位地址：
	
	

	客
	
	
	

	
	单位名称：
	联系人：
	

	户
	
	
	

	
	
	
	

	信
	
	
	

	
	邮政编码：
	联系电话：
	

	息
	
	
	

	
	
	
	

	
	产品型号：
	
	

	
	
	
	

	产
	机身条码（粘贴在此处）：
	
	

	
	
	
	

	品
	
	
	

	信
	
	
	

	息
	
	
	

	
	
	
	

	
	代理商名称：
	
	

	
	
	
	

	
	（维修时间与内容）：
	
	

	故
	
	
	

	障
	
	
	

	信
	
	
	

	息
	
	
	

	
	维修人：
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